Приложение № 1

к постановлению главы Архаринского муниципального  округа

от 09.02.2026 № 115

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные технологии» Заказчик: Администрация Архаринского муниципального округа Амурской области

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2026 – 2035 годы

СОДЕРЖАНИЕ

|  | ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ТОМ I (ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ) | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 6 |
| 1.1 | Общие положения | 9 |
| 2 | ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 12 |
| 2.1. | Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения Архаринского муниципального округа Амурской области | 12 |
| 2.1.1 | Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями | 12 |
| 2.1.2 | Источники тепловой энергии | 56 |
| 2.1.3 | Тепловые сети | 61 |
| 2.1.4 | Зоны действия источников тепловой энергии | 64 |
| 2.1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 64 |
| 2.1.6 | Доля поставки ресурса по приборам учета | 65 |
| 2.1.7 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 66 |
| 2.1.8 | Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения | 69 |
| 2.1.9 | Оценка надежности теплоснабжения | 70 |
| 2.1.10 | Воздействие на окружающую среду | 75 |
| 2.1.11 | Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса в сфере теплоснабжения | 75 |
| 2.1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения | 76 |
| 2.2 | Анализ текущего состояния системы водоснабжения | 77 |
| 2.2.1 | Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями | 77 |
| 2.2.2 | Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения | 78 |
| 2.2.3 | Зона действия источников водоснабжения | 87 |
| 2.2.4 | Доля поставки ресурса по приборам учета | 87 |
| 2.2.5 | Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов | 88 |
| 2.2.6 | Качество поставляемого ресурса | 98 |
| 2.2.7 | Надежность системы водоснабжения | 99 |
| 2.2.8 | Воздействие на окружающую среду | 99 |
| 2.2.9 | Цены (тарифы) в сфере водоснабжения | 99 |

| 2.2.10 | Существующие проблемы в системе водоснабжения и рекомендуемые решения | 101 |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Анализ текущего состояния системы водоотведения | 101 |
| 2.3.1 | Описание системы договоров между организациями, а также с потребителями | 101 |
| 2.3.2 | Анализ существующего технического состояния системы водоотведения | 102 |
| 2.3.3 | Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения | 104 |
| 2.3.4 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод | 104 |
| 2.3.5 | Надежность работы системы водоотведения | 104 |
| 2.3.6 | Качество поставляемого ресурса | 104 |
| 2.3.7 | Определение существующих резервов и дефицитов мощностей очистных сооружений | 105 |
| 2.3.8 | Воздействие на окружающую среду | 105 |
| 2.3.9 | Цены (тарифы) в сфере водоотведения | 105 |
| 2.3.10 | Существующие проблемы в системе водоотведения и рекомендуемые решения | 105 |
| 2.4 | Газоснабжение | 105 |
| 2.4.1 | Анализ существующего положения в сфере газоснабжения | 105 |
| 2.4.2 | Надежность работы системы | 107 |
| 2.4.3 | Качество поставляемого ресурса | 107 |
| 2.4.4 | Воздействие на окружающую среду | 107 |
| 2.4.5 | Тарифы (цены) на услуги газоснабжения | 107 |
| 2.4.6 | Существующие проблемы в системе газоснабжения Архаринского муниципального округа Амурской области и рекомендуемые решения | 107 |
| 2.5 | Электроснабжение | 109 |
| 2.5.1 | Краткий анализ существующего технического состояния системы электроснабжения | 109 |
| 2.5.2 | Качество поставляемого ресурса | 109 |
| 2.5.3 | Анализ тарифов на электроэнергию, плата (тариф) за подключение (присоединение) | 109 |
| 2.5.4 | Существующие проблемы и технологические решения реализации проекта совершенствования систем электроснабжения | 110 |
| 2.6 | Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО | 112 |
| 2.6.1 | Краткий анализ существующего положения системы сбора и утилизации ТБО | 112 |
| 2.6.2 | Тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО | 116 |
| 2.6.3 | Существующие проблемы и технологические решения реализации проекта совершенствования системы сбора и утилизации ТБО | 116 |
| 2.7 | Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 117 |
| 3 | ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА | 120 |

|  | КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | 126 |
| 5 | ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ | 135 |
| 5.1 | Краткое описание форм организации проектов | 135 |
| 5.2 | Источники и объемы финансирования по проектам | 138 |
| 5.3 | Прогноз расходов населения на коммунальные услуги | 138 |
| 6 | УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 140 |
| 6.1 | Ответственные за реализацию Программы | 140 |
| 6.2 | План-график основных работ по реализации Программы | 142 |
| 6.3 | Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы | 144 |
| 6.4 | Порядок корректировки Программы | 145 |
|  | ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ТОМ II (ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ) | 146 |
| 1 | Характеристика Архаринского муниципального округа Амурской области | 147 |
| 2 | Прогноз численности населения и трудовых ресурсов Архаринского муниципального округа Амурской области | 156 |
| 3 | Прогноз развития социальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области | 165 |
| 4 | Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области | 191 |
| 4.1 | Теплоснабжение | 191 |
| 4.1.1 | Характеристика существующей системы теплоснабжения | 191 |
| 4.1.2 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 192 |
| 4.1.3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 193 |
| 4.2 | Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения | 194 |
| 4.2.1 | Системы централизованного водоснабжения Архаринского муниципального округа Амурской области | 194 |
| 4.2.2 | Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения | 197 |
| 4.2.3 | Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения | 198 |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2026 – 2035 годы

ТОМ I

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г № 131-ФЗ; - Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г № 190-ФЗ; - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г № 416-ФЗ; - Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г № 261-ФЗ; - Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г № 35-ФЗ; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» от 14.06.2013 № 502; - Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г № 204; - Приказ № 359/ГС от 01.10.2013г «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ коммунальной инфраструктуры»; - Устав муниципального образования; - Генеральный план. |
| Заказчик Программы: | Администрация Архаринского муниципального округа Амурской области |
| Разработчик Программы: | ООО «Инженерные технологии» 455006, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ботаническая, д. 2; тел. 8-922-23-77-818, 8-999-570-43-51 |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Архаринского муниципального округа Амурской области, а также повышение качества жизни населения Архаринского муниципального округа Амурской области за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. |

| Задачи | Основными задачами Программы являются: |
| --- | --- |
| Программы: | - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной |
|  | инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской |
|  | области; |
|  | - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования |
|  | перспективное планирование развития систем коммунальной |
|  | инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской |
|  | области; |
|  | - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и |
|  | модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Архаринского муниципального округа Амурской области; |
|  | - повышение надежности коммунальных систем и качества |
|  | коммунальных услуг Архаринского муниципального округа |
|  | Амурской области; |
|  | - совершенствование механизмов развития |
|  | энергосбережения и повышение энергоэффективности |
|  | коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального |
|  | округа Амурской области; |
|  | - повышение инвестиционной привлекательности |
|  | коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального |
|  | округа Амурской области; |
|  | - обеспечение сбалансированности интересов субъектов |
|  | коммунальной инфраструктуры и потребителей Архаринского |
|  | муниципального округа Амурской области. |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2035 году): | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%; - обеспеченность приборами учета – 100 %. |
| эн | Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - уровень потерь в сетях - не более 10%; - обеспеченность приборами учета – 100 %; - сокращение эксплуатационных затрат на материалы и ергию на 10%. |
|  | Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; - соответствие качества сточных вод установленным |

|  | требованиям на 100%; Система электроснабжения: - Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях – до 10%. Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации и захоронения ТБО: - обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 100% от объемов образования отходов на территории городского округа; - сокращение объема захораниваемых ТБО на 10%. |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2025-2035 годы, в том числе по этапам: 1 этап – 2025-2029 годы; 2 этап – 2030-2035 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2025-2035 гг. составляет 330 287,69 тыс.руб., из них: - финансовое обеспечение муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области» - 317 139,39 тыс.руб.; - финансовое обеспечение муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Архаринского муниципального округа» - 13 148,3 тыс.руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - бюджет Амурской области; - бюджет Архаринского муниципального округа Амурской области. |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г № 204.

При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления Архаринского муниципального округа Амурской области. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуется и утверждается органом местного самоуправления.

На основании утвержденной Программы органы местного самоуправления Архаринского муниципального округа Амурской области могут определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммун ального комплекса муниципального округа.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства

(объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейный и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционировани я за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2035 года и подразумевает двухэтапную процедуру реализации в соответствии со сроками, обозначенными в проекте генерального плана развития Архаринского муниципального округа и в схеме территориального планирования Архаринского муниципального округа.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Архаринского муниципального округа на период 2025–2035 гг., а также повышение качества жизни населения за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры округа.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области. Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг Архаринского муниципального округа;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей Архаринского муниципального округа.

Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа:

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории Архаринского муниципального округа.

Срок реализации Программы: 2025 – 2035 годы. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа:

- первый этап – с 2025 года по 2029 год;

- второй этап – с 2030 года по 2035 год.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами и документами:

- Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» от 21.07.2007 № 185-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов» от 14.06.2013 № 502;

- Указом Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» от 04.06.2008г № 889;

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения» от 23.07.2007г № 464;

- Постановлением Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011г № 354;

- Постановлением Правительства РФ «Об особенностях применения П равил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» от 27.08.2012г № 857;

- Приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» от 14.04.2008г № 48;

- Приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» от 10.10.2007г № 99.

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения Архаринского муниципального округа

    - Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Характеристика существующего состояния систем теплоснабжения Архаринского муниципального округа составлена на основании разработанной схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением Администрации Архаринского округа Амурской области № 539 от 20.12.2021г «Об утверждении актуализированных схем теплоснабжения на территории муниципального образования Архаринский округ на период до 2035 года (актуализация на 2022 год)».

Теплоснабжение	в	Архаринском	муниципальном	округе	Амурской	области осуществляется в следующих населенных пунктах:

  - пгт. Архара;

  - с. Антоновка;

  - с. Аркадьевка;

  - с. Грибовка;

  - с. Журавлевка;

  - с. Иннокентьевка;

  - с. Касаткино;

  - с. Кундур;

  - с. Ленинское;

  - с. Новоспасск;

  - с. Отважное;

  - с. Северное;

  - с. Урил;

  - с. Ядрино.

На территории Архаринского муниципального округа Амурской области функционирует 26 источников централизованного теплоснабжения. В самом посёлке городского типа Архара расположены 13 котельных - №2, №3, №4, №5, №6, №7, №9, № 10, №11, №12, №13, №14, №15. Также в сёлах Архаринского муниципального округа Аркадьевка, Антоновка, Грибовка, Иннокентьевка, Касаткино, Журавлевка, Кундур, Ленинское, Новоспасск, Отважное, Северное, Урил, Ядрино находятся 13 котельных.

Теплоснабжение в Архаринском муниципальном округе Амурской области осуществляется эксплуатирующими организациями: ООО «Альфа» и ООО «Аврора».

В таблице 1 представлена принадлежность источников тепловой энергии к теплоснабжающим организациям.

Таблица 1. Перечень источников тепловой энергии в разрезе принадлежности к теплоснабжающей организации

| № п/п | Наименование источника | Теплоснабжающая организация, владеющая на праве собственности или ином другом законном основании, источником тепловой энергии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 пгт. Архара | ООО «Альфа» |
| 2 | Котельная №3 пгт. Архара |  |
| 3 | Котельная №4 пгт. Архара |  |
| 4 | Котельная №5 пгт. Архара |  |
| 5 | Котельная №6 пгт. Архара |  |
| 6 | Котельная №7 пгт. Архара |  |
| 7 | Котельная №9 пгт. Архара |  |
| 8 | Котельная №10 пгт. Архара |  |
| 9 | Котельная №11 пгт. Архара |  |
| 10 | Котельная №12 пгт. Архара |  |
| 11 | Котельная №13 пгт. Архара |  |
| 12 | Котельная №14 пгт. Архара |  |
| 13 | Котельная №15 пгт. Архара |  |
| 14 | Котельная в с. Антоновка | ООО «Аврора» |
| 15 | Котельная в с. Аркадьевка |  |
| 16 | Котельная в с. Грибовка |  |
| 17 | Котельная в с. Журавлевка |  |
| 18 | Котельная в с. Иннокентеьвка |  |
| 19 | Котельная в с. Касаткино |  |
| 20 | Котельная в с. Кундур |  |
| 21 | Котельная в с. Ленинское |  |
| 22 | Котельная в с. Новоспасск |  |
| 23 | Котельная в с. Отважное |  |
| 24 | Котельная в с. Северное |  |
| 25 | Котельная в с. Урил |  |
| 26 | Котельная в с. Ядрино |  |

Ситуационная схема зон действия отдельных источников теплоснабжения представлена на рисунках ниже.

Рисунок 1. Ситуационная схема зон действия котельных №2, №5, №6, №11, №12, №13, №15 пгт. Архара

Рисунок 2. Ситуационная схема зон действия котельных №3, №10 пгт. Архара

Рисунок 3. Ситуационная схема зон действия котельных №4, №14 пгт. Архара

Рисунок 4. Ситуационная схема зон действия котельных №7, №9 пгт. Архара

Функциональная структура теплоснабжения представлена на рисунке 5.

ООО «Альфа»

- Котельная № 2;

- Котельная № 3;

- Котельная № 4;

- Котельная № 5;

- Котельная № 6;

- Котельная № 7;

- Котельная № 9;

- Котельная № 10;

- Котельная № 11;

- Котельная № 12;

- Котельная № 13;

- Котельная № 14;

- Котельная № 15.

Потребители тепловой энергии

Рисунок 5. Функциональная структура теплоснабжения представлена ООО «Альфа» пгт. Архара

Рисунок 6. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Антоновка

Функциональная структура теплоснабжения с. Антоновка представлена на рисунке 7.

ООО «Аврора»

Котельная с. Антоновка

Потребители тепловой энергии

Рисунок 7. Функциональная структура теплоснабжения с. Антоновка

Рисунок 8. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Аркадьевка

Функциональная структура теплоснабжения с. Аркадьевка представлена на рисунке 9.

ООО «Аврора»

Котельная с. Аркадьевка

Потребители тепловой энергии

Рисунок 9. Функциональная структура теплоснабжения с. Аркадьевка

Рисунок 10. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Грибовка

Функциональная структура теплоснабжения с. Грибовка представлена на рисунке 11.

ООО «Аврора»

Котельная с. Грибовка

Потребители тепловой энергии

Рисунок 11. Функциональная структура теплоснабжения с. Грибовка

Рисунок 12. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Журавлевка

Функциональная структура теплоснабжения с. Журавлевка представлена на рисунке 13.

ООО «Аврора»

Котельная с. Журавлевка

Потребители тепловой энергии

Рисунок 13. Функциональная структура теплоснабжения с. Журавлевка

Рисунок 14. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Иннокентьевка

Функциональная структура теплоснабжения представлена на рисунке 15.

ООО «Аврора»

Котельная с. Иннокентьевка

Потребители тепловой энергии

Рисунок 15. Функциональная структура теплоснабжения с. Иннокентьевка

Рисунок 16. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Касаткино

Функциональная структура теплоснабжения с. Касаткино представлена на рисунке 17.

ООО «Аврора»

Котельная с. Касаткино

Потребители тепловой энергии

Рисунок 11. Функциональная структура теплоснабжения с. Касаткино

Рисунок 18. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Кундур

Функциональная структура теплоснабжения с. Кундур представлена на рисунке 19.

ООО «Аврора»

Котельная с. Кундур

Потребители тепловой энергии

Рисунок 19. Функциональная структура теплоснабжения с. Кундур

Рисунок 20. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Ленинское

Функциональная структура теплоснабжения с. Ленинское представлена на рисунке 21.

ООО «Аврора»

Котельная с. Ленинское

Потребители тепловой энергии

Рисунок 21. Функциональная структура теплоснабжения с. Ленинское

Рисунок 22. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Новоспасск

Функциональная структура теплоснабжения с. Новоспасск представлена на рисунке 23.

ООО «Аврора»

Котельная с. Новоспасск

Потребители тепловой энергии

Рисунок 23. Функциональная структура теплоснабжения с. Новоспасск

Рисунок 24. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Отважное

Функциональная структура теплоснабжения с. Отважное представлена на рисунке 25.

ООО «Аврора»

Котельная с. Отважное

Потребители тепловой энергии

Рисунок 25. Функциональная структура теплоснабжения с. Отважное

Рисунок 26. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Северное

Функциональная структура теплоснабжения с. Северное представлена на рисунке 27.

ООО «Аврора»

Котельная с. Северное

Потребители тепловой энергии

Рисунок 27. Функциональная структура теплоснабжения с. Северное

Рисунок 28. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Урил

Функциональная структура теплоснабжения с. Урил представлена на рисунке 29.

ООО «Аврора»

Котельная с. Урил

Потребители тепловой энергии

Рисунок 29. Функциональная структура теплоснабжения с. Урил

Рисунок 30. Ситуационная схема зон действия котельных в с. Ядрино

Функциональная структура теплоснабжения с. Ядрино представлена на рисунке 31.

ООО «Аврора»

Котельная с. Ядрино

Потребители тепловой энергии

Рисунок 31. Функциональная структура теплоснабжения с. Ядрино

Тепловые сети от котельных на территории Архаринского муниципального округа проложены надземной и канальной (на уровне земли) прокладкой в двухтрубном исполнении. В качестве теплоизоляционного материала трубопроводов применяется минвата и ППУ.

В качестве компенсирующих устройств на тепловых сетях используются преимущественно естественные повороты тепловой сети и «П»-образные компенсаторы.

Протяженность всех тепловых сетей на территории муниципального образования составляет 37014,9 м в двухтрубном исполнении.

Параметры тепловых сетей от котельных, расположенных на территории муниципального образования, представлены в таблице ниже.

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 2. Параметры тепловых сетей от источников тепловой энергии, расположенных на территории Архаринского муниципального округа

| № п/п | ТСО | Источник тепловой энергии | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей источника, лет | Объём сетей, куб.м. | Протяжённост ь в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ду 20 | Ду 32 | Ду 40 | Ду 50 | Ду 70 | Ду 80 | Ду 100 | Ду 125 | Ду 150 | Ду 200 | Ду 250 | Итого |
| 1 | ООО «Альфа» | Котельная №2 пгт. Архара | 24 | 30,35 | 2806,41 | 0 | 6,48 | 7,1 | 19,7 | 37,28 | 37,38 | 82,42 | 8,56 | 19,66 | 0 | 0 | 218,58 |
| 2 |  | Котельная №3 пгт. Архара | 17 | 7,28 | 829,47 | 0,38 | 6,17 | 0 | 9,45 | 0 | 26,9 | 0 | 12,08 | 0 | 0 | 0 | 54,98 |
| 3 |  | Котельная №4 пгт. Архара | 20 | 3,76 | 745,75 | 0 | 6,11 | 2,48 | 13,09 | 10,22 | 0 | 7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,29 |
| 4 |  | Котельная №5 пгт. Архара | 23 | 41,51 | 3380,15 | 0,3 | 14,51 | 17,51 | 11,5 | 40,5 | 59,52 | 19,18 | 43,3 | 26,37 | 29,46 | 0 | 262,15 |
| 5 |  | Котельная №6 пгт. Архара | 23 | 4,11 | 935,59 | 2,21 | 11,72 | 0,72 | 11,76 | 0 | 6,65 | 10,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,69 |
| 6 |  | Котельная №7 пгт. Архара | 16 | 4,46 | 357,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,21 | 1,44 | 20,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,44 |
| 7 |  | Котельная №9 пгт. Архара | 35 | 87,09 | 4689,37 | 0,89 | 13,39 | 9,94 | 58,17 | 40,47 | 37,33 | 43,5 | 0 | 117,69 | 84,79 | 27,8 | 433,97 |
| 8 |  | Котельная №10 пгт. Архара | 30 | 146,06 | 7335,13 | 7,92 | 20,53 | 12,03 | 70,69 | 66,5 | 58,15 | 86,08 | 0 | 184,44 | 31,81 | 146,63 | 684,78 |
| 9 |  | Котельная №11 пгт. Архара | 10 | 17,68 | 2521,56 | 0 | 24,82 | 12,8 | 10,29 | 29,23 | 30,14 | 28,52 | 17,07 | 0 | 0 | 0 | 152,87 |
| 10 |  | Котельная №12 пгт. Архара | 20 | 10,67 | 2021,19 | 0 | 14,23 | 7,73 | 31,23 | 0 | 56,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,58 |
| 11 |  | Котельная №13 пгт. Архара | 10 | 18,07 | 1614,15 | 0 | 5,98 | 1,93 | 10,21 | 18,66 | 21,23 | 34,2 | 34,59 | 0 | 0 | 0 | 126,8 |
| 12 |  | Котельная №14 пгт. Архара | 34 | 1,52 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,65 |
| 13 |  | Котельная №15 пгт. Архара | 47 | 123,56 | 3558,08 | 0 | 4,04 | 8,86 | 3,83 | 45,52 | 29,22 | 28,13 | 0,75 | 26,57 | 328,23 | 0 | 475,15 |
| Итого по ООО «Альфа» |  |  |  | 496,12 | 30890,76 | 11,7 | 127,98 | 81,1 | 249,92 | 297,59 | 364,3 5 | 370,49 | 116,35 | 374,73 | 474,29 | 174,43 | 2642,93 |

| № | ТСО | Источник | СредневзвешАеМннУыРйС срок эксплуатации | КООЙбОъёБмЛА сетей, | СПТрИотяжённост ь в | Материальная характеристика, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | тепловой энергии | тепловых сетей источника, лет | куб.м. | двухтрубном исчислении, м | Ду 20 | Ду 32 | Ду 40 | Ду 50 | Ду 70 | Ду 80 | Ду 100 | Ду 125 | Ду 150 | Ду 200 | Ду 250 | Итого |
| 14 | ООО «Аврора» | Котельная в с. Антоновка | 12 | 8,4 | 974,21 | 0 | 0 | 0 | 15,99 | 31,22 | 0 | 18,6 | 0 | 3,36 | 0 | 0 | 69,17 |
| 15 |  | Котельная в с. Аркадьевка | 30 | 3,74 | 478,31 | 0 | 0,4 | 0 | 2,32 | 26,07 | 0 | 4,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,13 |
| 16 |  | Котельная в с. Грибовка | 25 | 4,1 | 387,62 | 0,25 | 0,97 | 0 | 2,24 | 0 | 11,97 | 15,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 |
| 17 |  | Котельная в с. Журавлевка | 25 | 0,37 | 167,3 | 0 | 1,92 | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,21 |
| 18 |  | Котельная в с. Иннокентеьвка | 20 | 4,37 | 568,91 | 0 | 3,91 | 0 | 2,55 | 0 | 31,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,11 |
| 19 |  | Котельная в с. Касаткино | 38 | 12,24 | 1121,74 | 0 | 0,73 | 0 | 17,08 | 8,08 | 0 | 63,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,45 |
| 20 |  | Котельная в с. Кундур | 16 | 3,35 | 529,13 | 0 | 0,48 | 0 | 16,04 | 5,73 | 3,53 | 6,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,12 |
| 21 |  | Котельная в с. Ленинское | 20 | 4,93 | 528,54 | 0 | 3,27 | 0 | 3,41 | 11,09 | 8,38 | 0,4 | 0 | 9,36 | 0 | 0 | 35,91 |
| 22 |  | Котельная в с. Новоспасск | 53 | 2,99 | 296,33 | 0 | 0 | 0 | 1,51 | 0 | 18,43 | 3,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,51 |
| 23 |  | Котельная в с. Отважное | 13 | 12,47 | 785,57 | 0 | 4,24 | 0 | 0,37 | 0 | 13,31 | 0 | 56,11 | 0 | 0 | 0 | 74,03 |
| 24 |  | Котельная в с. Северное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 |  | Котельная в с. Урил | 10 | 0,54 | 216,45 | 0 | 2,66 | 0 | 5,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,17 |
| 26 |  | Котельная в с. Ядрино | 1 | 0,14 | 70,04 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 |
| Итого по ООО «Аврора» |  |  |  | 57,64 | 6124,15 | 0,25 | 18,58 | 4,29 | 70,52 | 82,19 | 87,27 | 111,88 | 56,11 | 12,72 | 0 | 0 | 443,81 |

ниже.

Структура тепловых сетей от котельной № 2 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице

Таблица 3. Структура тепловых сетей от котельной №2 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 211,15 | 176,83 | 394,87 | 532,57 | 467,26 | 824,21 | 68,44 | 131,08 | 2806,41 |

Рисунок 32. Структура тепловых сетей от котельной №2 пгт. Архара

ниже.

Структура тепловых сетей от котельной № 3 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице

Таблица 4. Структура тепловых сетей от котельной №3 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 20 | 32 | 50 | 80 | 80 | 125 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 25 | 198,72 | 189 | 336,19 | 80,56 | 25 | 829,47 |

Рисунок 33. Структура тепловых сетей от котельной №3 пгт. Архара

ниже.

Структура тепловых сетей от котельной № 4 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице

Таблица 5. Структура тепловых сетей от котельной №4 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 100 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 201,98 | 62,05 | 261,8 | 146,02 | 73,9 | 745,75 |

Рисунок 34. Структура тепловых сетей от котельной №4 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной № 5 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице

ниже.

Таблица 6. Структура тепловых сетей от котельной №5 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 20 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 16,43 | 502,11 | 437,78 | 229,96 | 588,64 | 743,94 | 191,8 | 346,4 | 175,77 | 147,32 | 3380,15 |

Рисунок 35. Структура тепловых сетей от котельной №5 пгт. Архара

ниже.

Структура тепловых сетей от котельной № 6 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице

Таблица 7. Структура тепловых сетей от котельной №6 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 110,33 | 382,79 | 18 | 235,1 | 83,07 | 106,3 | 935,59 |

Рисунок 36. Структура тепловых сетей от котельной №6 пгт. Архара

ниже.

Структура тепловых сетей от котельной № 7 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице

Таблица 8. Структура тепловых сетей от котельной №7 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 70 | 80 | 100 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 131,6 | 17,96 | 207,85 | 357,41 |

Рисунок 37. Структура тепловых сетей от котельной №7 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной № 9 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 9. Структура тепловых сетей от котельной №9 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 20 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 44,3 | 433,73 | 248,56 | 1163,33 | 578,09 | 466,65 | 434,98 | 784,59 | 423,93 | 111,21 | 4689,37 |

Рисунок 38. Структура тепловых сетей от котельной №9 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной № 10 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 10. Структура тепловых сетей от котельной №10 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 20 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 396,22 | 711,58 | 300,71 | 1413,83 | 949,95 | 726,85 | 860,81 | 1229,58 | 159,07 | 586,53 | 7335,13 |

Рисунок 39. Структура тепловых сетей от котельной №10 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной № 11 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 11. Структура тепловых сетей от котельной №11 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 779,53 | 320,04 | 205,89 | 417,63 | 376,8 | 285,15 | 136,52 | 2521,56 |

Рисунок 40. Структура тепловых сетей от котельной №11 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной № 12 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 12. Структура тепловых сетей от котельной №12 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 80 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 498,39 | 193,24 | 624,63 | 704,93 | 2021,19 |

Рисунок 41. Структура тепловых сетей от котельной №12 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной № 13 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 13. Структура тепловых сетей от котельной №13 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 211,06 | 48,24 | 204,1 | 266,57 | 265,43 | 342 | 276,75 | 1614,15 |

Рисунок 42. Структура тепловых сетей от котельной №13 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной № 14 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 14. Структура тепловых сетей от котельной №14 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 100 | Итого |
| --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 96,5 | 96,5 |

Рисунок 43. Структура тепловых сетей от котельной №14 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной № 15 пгт. Архара представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 15. Структура тепловых сетей от котельной №15 пгт. Архара

| Условный диаметр, мм | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 130,65 | 221,47 | 76,57 | 658,49 | 365,28 | 281,32 | 6 | 177,13 | 1641,17 | 3558,08 |

Рисунок 44. Структура тепловых сетей от котельной №15 пгт. Архара

Структура тепловых сетей от котельной в селе Антоновка представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 16. Структура тепловых сетей от котельной в селе Антоновка

| Условный диаметр, мм | 50 | 70 | 100 | 150 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 319,81 | 446 | 186 | 22,4 | 974,21 |

Рисунок 45. Структура тепловых сетей от котельной в селе Антоновка

Структура тепловых сетей от котельной в селе Аркадьевка представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 17. Структура тепловых сетей от котельной в селе Аркадьевка

| Условный диаметр, мм | 32 | 50 | 70 | 100 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 16,12 | 46,4 | 372,38 | 43,41 | 478,31 |

Рисунок 46. Структура тепловых сетей от котельной в селе Аркадьевка

ниже.

Структура тепловых сетей от котельной в селе Грибовка представлена на рисунке и в таблице

Таблица 18. Структура тепловых сетей от котельной в селе Грибовка

| Условный диаметр, мм | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 12,32 | 30,25 | 44,8 | 149,59 | 150,66 | 387,62 |

Рисунок 47. Структура тепловых сетей от котельной в селе Грибовка

Структура тепловых сетей от котельной в селе Журавлевка представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 19. Структура тепловых сетей от котельной в селе Журавлевка

| Условный диаметр, мм | 32 | 40 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 60 | 107,3 | 167,3 |

Рисунок 48. Структура тепловых сетей от котельной в селе Журавлевка

Структура тепловых сетей от котельной в селе Иннокентьевка представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 20. Структура тепловых сетей от котельной в селе Иннокентьевка

| Условный диаметр, мм | 32 | 50 | 80 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 122,3 | 51 | 395,61 | 568,91 |

Рисунок 49. Структура тепловых сетей от котельной в селе Иннокентьевка

Структура тепловых сетей от котельной в селе Касаткино представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 21. Структура тепловых сетей от котельной в селе Касаткино

| Условный диаметр, мм | 32 | 50 | 70 | 100 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 29,15 | 341,61 | 115,39 | 635,59 | 1121,74 |

Рисунок 50. Структура тепловых сетей от котельной в селе Касаткино

ниже.

Структура тепловых сетей от котельной в селе Кундур представлена на рисунке и в таблице

Таблица 22. Структура тепловых сетей от котельной в селе Кундур

| Условный диаметр, мм | 32 | 50 | 70 | 80 | 100 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 19 | 320,73 | 81,89 | 44,1 | 63,41 | 529,13 |

Рисунок 51. Структура тепловых сетей от котельной в селе Кундур

Структура тепловых сетей от котельной в селе Ленинское представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 23. Структура тепловых сетей от котельной в селе Ленинское

| Условный диаметр, мм | 32 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 130,78 | 68,26 | 158,4 | 104,7 | 4 | 62,4 | 528,54 |

Рисунок 52. Структура тепловых сетей от котельной в селе Ленинское

Структура тепловых сетей от котельной в селе Новоспасск представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 24. Структура тепловых сетей от котельной в селе Новоспасск

| Условный диаметр, мм | 50 | 80 | 100 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 30,27 | 230,41 | 35,65 | 296,33 |

Рисунок 53. Структура тепловых сетей от котельной в селе Новоспасск

Структура тепловых сетей от котельной в селе Отважное представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 24. Структура тепловых сетей от котельной в селе Отважное

| Условный диаметр, мм | 32 | 50 | 80 | 125 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 144,29 | 7,31 | 166,35 | 467,62 | 785,57 |

Рисунок 54. Структура тепловых сетей от котельной в селе Отважное

Тепловые сети от котельной в селе Северное отсутствуют.

ниже.

Структура тепловых сетей от котельной в селе Урил представлена на рисунке и в таблице

Таблица 25. Структура тепловых сетей от котельной в селе Урил

| Условный диаметр, мм | 32 | 50 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 106,35 | 110,1 | 216,45 |

Рисунок 55. Структура тепловых сетей от котельной в селе Урил

Структура тепловых сетей от котельной в селе Ядрино представлена на рисунке и в таблице ниже.

Таблица 26. Структура тепловых сетей от котельной в селе Ядрино

| Условный диаметр, мм | 50 | Итого |
| --- | --- | --- |
| Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м | 70,04 | 70,04 |

Рисунок 56. Структура тепловых сетей от котельной в селе Ядрино

    - Источники тепловой энергии

Структура	основного	оборудования	котельных,	принадлежащих	администрации Архаринского муниципального округа, представлена в таблице 27.

Таблица 27. Структура основного оборудования котельных Архаринского муниципального округа

| № п/п | Марка котлов | Количество оборудования, шт. | Паспортная производительность, МВт | Паспортная производительность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 пгт. Архара |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 | 4 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
| Котельная № 3 пгт. Архара |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,8 | 2 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
| Котельная № 4 пгт. Архара |  |  |  |  |
| 1 | Ун-6 | 2 | 0,207 | Производительность 0,178 Гкал/ч |

|  | 2 | Е-1/9 | 2 | 0,65 | Производительность 0,56 Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 5 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-1,16 | 4 | 1,16 | Производительность 1 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-1,1 | 1 | 1,1 | Производительность 0,94 Гкал/ч |
|  | Котельная № 6 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | Ун-6 | 3 | 0,207 | Производительность 0,178 Гкал/ч |
|  | Котельная № 7 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,8 | 1 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-1,1 | 1 | 1,1 | Производительность 0,94 Гкал/ч |
|  | Котельная № 9 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР 2,5-13 | 2 | 1,63 | Производительность 1 ,4 Гкал/ч |
|  | 2 | КЕ-4-14 | 1 | 2,67 | Производительность 2,3 Гкал/ч |
|  | Котельная № 10 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | КЕ-4-14 | 3 | 2,67 | Производительность 2,3 Гкал/ч |
|  | Котельная № 11 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,93 | 2 | 0,93 | Производительность 0,8 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-0,8 | 2 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
|  | Котельная № 12 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | Ун-6 | 4 | 0,2 | Производительность 0,172 Гкал/ч |
|  | Котельная № 13 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,8 | 2 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-1,16 | 1 | 1,16 | Производительность 1 Гкал/ч |
|  | 3 | КВр-1,25 | 1 | 1,25 | Производительность 1,08 Гкал/ч |
|  | Котельная № 14 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,63 | 2 | 0,63 | Производительность 0,55 Гкал/ч |
|  | Котельная № 15 пгт. Архара |  |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР2,5-13 | 1 | 1,63 | Производительность 1,4 Гкал/ч |
|  | 2 | КЕ-2,5-14 | 2 | 1,63 | Производительность 1,4 Гкал/ч |
|  | 3 | КЕ-4-14 | 1 | 2,67 | Производительность 2,3 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Антоновка |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,6 | 2 | 0,6 | Производительность 0,51 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Аркадьевка |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,6 | 1 | 0,6 | Производительность 0,51 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-0,8 | 2 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Грибовка |  |  |  |  |
|  | 1 | Е-1/9 | 1 | 0,66 | Производительность 0,57 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-0,54Б | 1 | 0,58 | Производительность 0,5 Гкал/ч |
|  | 3 | КВр-0,6 | 1 | 0,6 | Производительность 0,51 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Журавлевка |  |  |  |  |
|  | 1 | Алмаз 0,4 | 1 | 0,465 | Производительность 0,4 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Иннокентьевка |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,6 | 1 | 0,6 | Производительность 0,51 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-0,63 | 1 | 0,63 | Производительность 0,55 Гкал/ч |
|  | 3 | Котел Шухова | 1 | 0,7 | Производительность 0,6 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Касаткино |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,6 | 1 | 0,6 | Производительность 0,51 Гкал/ч |

|  | 2 | Алмаз 0,4 | 1 | 0,465 | Производительность 0,4 Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | КВр-0,8 | 1 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Кундур |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,8 | 1 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-0,63 | 1 | 0,63 | Производительность 0,55 Гкал/ч |
|  | 3 | КВм-0,58Б | 1 | 0,58 | Производительность 0,5 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Ленинское |  |  |  |  |
|  | 1 | КВр-0,6 | 2 | 0,6 | Производительность 0,51 Гкал/ч |
|  | 2 | Алмаз 0,4 | 1 | 0,465 | Производительность 0,4 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Новоспасское |  |  |  |  |
|  | 1 | Ун-6 | 3 | 0,207 | Производительность 0,178 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Отважное |  |  |  |  |
|  | 1 | Ун-6 | 2 | 0,207 | Производительность 0,178 Гкал/ч |
|  | 2 | КВр-0,8 | 2 | 0,8 | Производительность 0,69 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Северное |  |  |  |  |
|  | 1 | Самодельный котел Жарок | 1 | 0,12 | Производительность 0,1 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Урил |  |  |  |  |
|  | 1 | Ун-6 | 2 | 0,207 | Производительность 0,178 Гкал/ч |
|  | Котельная с. Ядрино |  |  |  |  |
|  | 1 | Ун-6 | 2 | 0,207 | Производительность 0,178 Гкал/ч |

Тепловая энергия, выработанная котельными на территории Архаринского муниципального округа, используется на отопление потребителей и/или на собственные нужды (здания эксплуатирующих организаций).

Тепловая энергия, вырабатываемая на котельных, указанных в таблице 27, кроме обеспечения тепловой энергией потребителей и зданий эксплуатирующих организаций на территории Архаринского муниципального округа, расходуется на отопление котельных залов, подсобных помещений, а также на собственные нужды по производству тепловой энергии (нагрев исходной и хим. очищенной воды), а также % на внутренних трубопроводах котельных находящихся без изоляции и через частично разрушенную обмуровку котлов.

Расход теплоносителя на собственные нужды определён расчётным путём по % потерь предоставленным теплоснабжающими/эксплуатирующими организациями. Фактическая мощность котельных указана на основании данных, предоставленных теплоснабжающей и эксплуатирующими организациями и по результатам визуального осмотра каждой котельной. Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения представлены в таблице 28.

Для упрощения расчета применяются единицы измерения – Гкал/час.

Таблица 28. Параметры тепловой мощности нетто источников теплоснабжения в котельных на территории Архаринского муниципального округа Амурской области

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации и котельной | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Существующая мощность нетто в теплоносителе, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альфа» Котельная № 2 пгт. Архара | 2,35 | 2,285 |
| 2 | ООО «Альфа» Котельная № 3 пгт. Архара | 1,28 | 1,239 |

| 3 | ООО «Альфа» | 0,58 | 0,533 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 4 пгт. Архара |  |  |  |
| 4 | ООО «Альфа» Котельная № 5 пгт. Архара | 4,2 | 4,064 |  |
| 5 | ООО «Альфа» Котельная № 6 пгт. Архара | 0,44 | 0,424 |  |
| 6 | ООО «Альфа» Котельная № 7 пгт. Архара | 1,57 | 1,52 |  |
| 7 | ООО «Альфа» Котельная № 9 пгт. Архара | 4,325 | 4,18 |  |
| 8 | ООО «Альфа» Котельная № 10 пгт. Архара | 5,862 | 5,566 |  |
| 9 | ООО «Альфа» Котельная № 11 пгт. Архара | 2,88 | 2,776 |  |
| 10 | ООО «Альфа» Котельная № 12 пгт. Архара | 0,58 | 0,552 |  |
| 11 | ООО «Альфа» Котельная № 13 пгт. Архара | 2,71 | 2,603 |  |
| 12 | ООО «Альфа» Котельная № 14 пгт. Архара | 0,94 | 0,913 |  |
| 13 | ООО «Альфа» Котельная № 15 пгт. Архара | 5,5 | 5,344 |  |
| 14 | ООО «Аврора» Котельная с. Антоновка | 1,02 | 0,976 |  |
| 15 | ООО «Аврора» Котельная с. Аркадьевка | 1,89 | 1,804 |  |
| 16 | ООО «Аврора» Котельная с. Грибовка | 1,58 | 1,495 |  |
| 17 | ООО «Аврора» Котельная с. Журавлевка | 0,4 | 0,367 |  |
| 18 | ООО «Аврора» Котельная с. Иннокентьевка | 1,66 | 1,625 |  |
| 19 | ООО «Аврора» Котельная с. Касаткино | 1,6 | 1,545 |  |
| 20 | ООО «Аврора» Котельная с. Кундур | 1,74 | 1,68 |  |
| 21 | ООО «Аврора» Котельная с. Ленинское | 1,42 | 1,365 |  |
| 22 | ООО «Аврора» Котельная с. Новоспасск | 0,534 | 0,514 |  |
| 23 | ООО «Аврора» Котельная с. Отважное | 1,736 | 1,671 |  |
| 24 | ООО «Аврора» Котельная с. Северное | 0,1 | 0,097 |  |
| 25 | ООО «Аврора» Котельная с. Урил | 0,356 | 0,316 |  |
| 26 | ООО «Аврора» Котельная с. Ядрино | 0,356 | 0,345 |  |

Фактический отпуск тепловой энергии от источников теплоснабжения Архаринского округа представлен в таблице 29.

Таблица 29. Значение полезного отпуска тепловой энергии*

| № п/п | Источник теплоснабжения | Объём выработк и тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал | Потери тепловой энергии, Гкал | То же в процентах (по отношению к отпуску в сеть) | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 пгт. Архара | 4793,44 | 131,82 | 4661,62 | 539,83 | 11,58% | 4121,79 |
| 2 | Котельная №3 пгт. Архара | 1864,08 | 59,48 | 1804,6 | 133,16 | 7,38% | 1671,44 |
| 3 | Котельная №4 пгт. Архара | 810,17 | 65,09 | 745,08 | 230,49 | 30,94% | 514,59 |
| 4 | Котельная №5 пгт. Архара | 7467,66 | 240,97 | 7226,69 | 589,33 | 8,15% | 6637,36 |
| 5 | Котельная №6 пгт. Архара | 1324,46 | 48,27 | 1276,19 | 174,9 | 13,70% | 1101,29 |
| 6 | Котельная №7 пгт. Архара | 3222,78 | 102,42 | 3120,36 | 148,34 | 4,75% | 2972,02 |
| 7 | Котельная №9 пгт. Архара | 9924,43 | 331,62 | 9592,82 | 1641,9 | 17,12% | 7950,92 |
| 8 | Котельная №10 пгт. Архара | 6933,28 | 350,36 | 6582,92 | 935,32 | 14,21% | 5647,6 |
| 9 | Котельная №11 пгт. Архара | 4550,36 | 165,01 | 4385,35 | 674,03 | 15,37% | 3711,32 |
| 10 | Котельная №12 пгт. Архара | 2211,2 | 107,49 | 2103,71 | 694,26 | 33% | 1409,45 |
| 11 | Котельная №13 пгт. Архара | 5149,46 | 159,86 | 4989,6 | 355,18 | 7,12% | 4634,42 |
| 12 | Котельная №14 пгт. Архара | 917,28 | 26,06 | 891,22 | 148,19 | 16,63% | 743,03 |
| 13 | Котельная №15 пгт. Архара | 12436,15 | 353,27 | 12082,88 | 2009,21 | 16,63% | 10073,67 |
| 14 | Котельная в с. Антоновка | 1096,53 | 47,35 | 1049,18 | 224,9 | 21,44% | 824,28 |
| 15 | Котельная в с. Аркадьевка | 1015,23 | 46,04 | 969,19 | 180,45 | 18,62% | 788,74 |
| 16 | Котельная в с. Грибовка | 722,2 | 38,70 | 683,5 | 87,43 | 12,79% | 596,07 |
| 17 | Котельная в с. Журавлевка | 263,52 | 21,42 | 242,1 | 42,12 | 17,4% | 199,98 |
| 18 | Котельная в с. Иннокентеьвка | 1199,78 | 25,32 | 1174,46 | 153,6 | 13,08% | 1020,86 |
| 19 | Котельная в с. Касаткино | 1293,34 | 44,44 | 1248,9 | 258,85 | 20,73% | 990,05 |
| 20 | Котельная в с. Кундур | 1761,21 | 60,73 | 1700,48 | 167,31 | 9,84% | 1533,17 |
| 21 | Котельная в с. Ленинское | 1146,12 | 44,27 | 1101,86 | 334,91 | 30,39% | 766,95 |
| 22 | Котельная в с. Новоспасск | 699,45 | 25,79 | 673,66 | 74,1 | 11% | 599,56 |
| 23 | Котельная в с. Отважное | 1282,06 | 47,35 | 1234,71 | 263,3 | 21,32% | 971,41 |
| 24 | Котельная в с. Северное | 106,68 | 3,35 | 103,33 | 0 | 0 | 103,33 |
| 25 | Котельная в с. Урил | 227,95 | 25,58 | 202,37 | 33,6 | 16,6% | 168,77 |
| 26 | Котельная в с. Ядрино | 492,24 | 13,5 | 478,74 | 34 | 7,1% | 444,74 |
| Итог |  | 72911,04 | 2585,53 | 70325,52 | 10128,71 | 15,27% | 60196,81 |

* по данным разработанной Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования Архаринский район на период с 2021 года до 2035 года

    - Тепловые сети

Котельные, находящиеся на территории Архаринского муниципального округа и обслуживаемые эксплуатирующими организациями, установлены в непосредственной близости от потребителей тепловой энергии.

В связи с небольшой протяженностью тепловых сетей центральные тепловые пункты отсутствуют. Схема теплоснабжения на всех котельных на территории Архаринский округа, кроме котельной №12 пгт. Архара, двухтрубная, закрытая с непосредственным присоединением без горячего водоснабжения потребителей.

Схема теплоснабжения котельной №12 пгт. Архара, имеющей исключительно нагрузку ГВС, двухтрубная, закрытая.

Система теплоснабжения котельных, расположенных на территории Архаринского округа

- двухтрубная. Теплоснабжение потребителей от котельной №12 осуществляется по температурному графику 50/46 ºС исключительно на горячее водоснабжение.

Остальные источники тепловой энергии, как в самом пгт. Архара, так и в сёлах, имеют только отопительную нагрузку и идентичный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от источника, представленный в таблице 30. Регулирование отпуска тепловой энергии на отопление от источника к потребителям осуществляется качественным методом в соответствии с утвержденным температурным графиком зависимости температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха - 80/60 °C.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют расчетным.

Таблица 30. Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от котельной №2 пгт. Архара

| t наружного воздуха,°С | t прямой воды, °С | t обратной воды, °С | Разность температур, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 34 | 30 | 4 |
| 7 | 35 | 31 | 4 |
| 6 | 36 | 31 | 5 |
| 5 | 38 | 32 | 6 |
| 4 | 39 | 33 | 6 |
| 3 | 40 | 34 | 6 |
| 2 | 41 | 35 | 6 |
| 1 | 42 | 35 | 7 |
| 0 | 43 | 36 | 7 |
| -1 | 45 | 37 | 8 |
| -2 | 46 | 38 | 8 |
| -3 | 47 | 39 | 8 |
| -4 | 48 | 39 | 9 |
| -5 | 49 | 40 | 9 |
| -6 | 50 | 41 | 9 |
| -7 | 51 | 41 | 10 |
| -8 | 52 | 42 | 10 |
| -9 | 53 | 43 | 10 |
| -10 | 54 | 44 | 10 |
| -11 | 55 | 44 | 11 |
| -12 | 57 | 45 | 12 |
| -13 | 58 | 46 | 12 |
| -14 | 59 | 46 | 13 |
| -15 | 60 | 47 | 13 |
| -16 | 61 | 48 | 13 |

| t наружного воздуха,°С | t прямой воды, °С | t обратной воды, °С | Разность температур, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| -17 | 62 | 48 | 14 |
| -18 | 63 | 49 | 14 |
| -19 | 64 | 50 | 14 |
| -20 | 65 | 50 | 15 |
| -21 | 66 | 51 | 15 |
| -22 | 67 | 51 | 16 |
| -23 | 68 | 52 | 16 |
| -24 | 69 | 53 | 16 |
| -25 | 70 | 53 | 17 |
| -26 | 71 | 54 | 17 |
| -27 | 72 | 55 | 17 |
| -28 | 73 | 55 | 18 |
| -29 | 74 | 56 | 18 |
| -30 | 75 | 56 | 19 |
| -31 | 76 | 57 | 19 |
| -32 | 77 | 58 | 19 |
| -33 | 78 | 58 | 20 |
| -34 | 79 | 59 | 20 |
| -35 | 80 | 59 | 21 |
| -36 | 80 | 60 | 20 |
| -37 | 80 | 60 | 20 |

Примечание: для температуры наружного воздуха ниже -36 ºС параметры теплоносителя 80/60, как при максимально-зимнем режиме.

Описание гидравлических режимов по каждому источнику теплоснабжения представлено в табличном виде и приведено ниже.

Таблица 31. Гидравлические режимы источников теплоснабжения на территории Архаринского округа

| № п/п | Источник теплоснабжения | Давление в подающем трубопроводе, кгс/см2 | Давление в обратном трубопроводе, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 пгт. Архара | 4 | 2,5 |
| 2 | Котельная №3 пгт. Архара | 4,3 | 3,2 |
| 3 | Котельная №4 пгт. Архара | 4,4 | 2 |
| 4 | Котельная №5 пгт. Архара | 5,1 | 3 |
| 5 | Котельная №6 пгт. Архара | 2,5 | 1 |
| 6 | Котельная №7 пгт. Архара | 4 | 2 |
| 7 | Котельная №9 пгт. Архара | 5 | 3,2 |
| 8 | Котельная №10 пгт. Архара | 4,2 | 2,8 |
| 9 | Котельная №11 пгт. Архара | 4,5 | 2,5 |
| 10 | Котельная №12 пгт. Архара | 6 | 4 |
| 11 | Котельная №13 пгт. Архара | 4,5 | 2,5 |
| 12 | Котельная №14 пгт. Архара | 3 | 1,5 |
| 13 | Котельная №15 пгт. Архара | 7 | 4 |
| 14 | Котельная в с. Антоновка | 3 | 1,5 |
| 15 | Котельная в с. Аркадьевка | 3 | 1 |
| 16 | Котельная в с. Грибовка | 2,8 | 1,8 |
| 17 | Котельная в с. Журавлевка | 1,4 | 1 |
| 18 | Котельная в с. Иннокентеьвка | 3 | 1 |
| 19 | Котельная в с. Касаткино | 2,1 | 1 |

| № |  | Давление в подающем | Давление в обратном |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Источник теплоснабжения | трубопроводе, кгс/см2 | трубопроводе, кгс/см2 |  |
| 20 | Котельная в с. Кундур | 3 | 1 |  |
| 21 | Котельная в с. Ленинское | 2,4 | 1 |  |
| 22 | Котельная в с. Новоспасск | 2,3 | 1 |  |
| 23 | Котельная в с. Отважное | 2 | 0,8 |  |
| 24 | Котельная в с. Северное | 2 | 1 |  |
| 25 | Котельная в с. Урил | 2,8 | 1 |  |
| 26 | Котельная в с. Ядрино | 0,8 | 0,4 |  |

Протяженность всех тепловых сетей на территории муниципального образования составляет 37014,9 м в двухтрубном исполнении.

На территории Архаринского округа наиболее распространены двухтрубные системы теплоснабжения с непосредственным (зависимым) присоединением системы отопления, а также для отдельных потребителей через водо-водяные теплообменники на ГВС.

Схемы подключения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям котельных, расположенных на территории Архаринского округа представлены на рисунках 57 и 58.

Рисунок 57. Закрытая схема присоединения ГВС

Рисунок 58. Схема с непосредственным присоединением системы отопления

Согласно исходным данным, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети на территории Архаринского округа отсутствуют.

В случае обнаружения бесхозяйных тепловых сетей решение по выбору организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей, регламентировано статьёй 15, пункт 6 Федерального закона "О теплоснабжении" от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

В случае выявления тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

    - Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия котельных в Архаринском муниципальном округе распространяются непосредственно на подключенные от них объекты теплоснабжения. В связи с тем, что отсутствует закольцовка тепловых сетей, котельные относятся к первой категории и подлежат резервированию не только по электроэнергии, но и по мощности тепловых источников.

    - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетным элементом территориального деления являются населенные пункты Архаринского муниципального округа Амурской области. Нагрузка на ГВС отсутствует.

На основе отчётных данных, представленных в таблице ниже, были получены значения расчётной тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Таблица 32. Значения полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок по источникам Архаринского муниципального округа

| № п/п | Источник теплоснабжения | Полезный отпуск, Гкал | Расчётная нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/ч | Потери, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на котельных, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2 пгт. Архара | 4121,79 | 1,39 | 0,18 | 1,57 |
| 2 | Котельная №3 пгт. Архара | 1671,44 | 0,56 | 0,05 | 0,61 |
| 3 | Котельная №4 пгт. Архара | 514,59 | 0,12 | 0,06 | 0,18 |
| 4 | Котельная №5 пгт. Архара | 6637,36 | 2,24 | 0,2 | 2,44 |
| 5 | Котельная №6 пгт. Архара | 1101,29 | 0,37 | 0,06 | 0,43 |
| 6 | Котельная №7 пгт. Архара | 2972,02 | 1 | 0,05 | 1,05 |
| 7 | Котельная №9 пгт. Архара | 7950,92 | 2,68 | 0,56 | 3,24 |
| 8 | Котельная №10 пгт. Архара | 5647,6 | 1,91 | 0,31 | 2,22 |
| 9 | Котельная №11 пгт. Архара | 3711,32 | 1,25 | 0,23 | 1,48 |
| 10 | Котельная №12 пгт. Архара | 1409,45 | 0,17 | 0,08 | 0,25 |
| 11 | Котельная №13 пгт. Архара | 4634,42 | 1,56 | 0,12 | 1,68 |
| 12 | Котельная №14 пгт. Архара | 743,03 | 0,25 | 0,05 | 0,3 |
| 13 | Котельная №15 пгт. Архара | 10073,67 | 3,4 | 0,68 | 4,08 |
| 14 | Котельная в с. Антоновка | 824,28 | 0,28 | 0,07 | 0,35 |
| 15 | Котельная в с. Аркадьевка | 788,74 | 0,27 | 0,06 | 0,33 |
| 16 | Котельная в с. Грибовка | 596,07 | 0,2 | 0,03 | 0,23 |
| 17 | Котельная в с. Журавлевка | 199,98 | 0,07 | 0,01 | 0,08 |
| 18 | Котельная в с. Иннокентеьвка | 1020,86 | 0,34 | 0,06 | 0,4 |
| 19 | Котельная в с. Касаткино | 990,05 | 0,33 | 0,09 | 0,42 |
| 20 | Котельная в с. Кундур | 1533,17 | 0,52 | 0,05 | 0,57 |
| 21 | Котельная в с. Ленинское | 766,95 | 0,26 | 0,11 | 0,37 |
| 22 | Котельная в с. Новоспасск | 599,56 | 0,2 | 0,03 | 0,23 |
| 23 | Котельная в с. Отважное | 971,41 | 0,33 | 0,09 | 0,42 |
| 24 | Котельная в с. Северное | 103,33 | 0,03 | 0 | 0,03 |
| 25 | Котельная в с. Урил | 168,77 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 26 | Котельная в с. Ядрино | 444,74 | 0,15 | 0,01 | 0,16 |

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

Приборы учёта отпуска тепла на котельных Архаринского муниципального округа отсутствуют. Учёт тепла, отпущенного в тепловые сети, производится расчётным методом.

    - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источника тепловой энергии

Балансы установленной мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии эксплуатирующих организаций на территории Архаринского муниципального округа в разрезе котельных и населенных пунктов, представлены в таблице 33.

Таблица 33. Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии пгт. Архара

| ПГТ. АРХАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Кот-я №2 | Кот-я №3 | Кот-я №4 | Кот-я №5 | Кот-я №6 | Кот-я №7 | Кот-я №9 | Кот-я №10 | Кот-я №11 | Кот-я №12 | Кот-я №13 | Кот-я №14 | Кот-я №15 |
| Установленная мощность | 2,760 | 1,380 | 1,476 | 4,940 | 0,534 | 1,630 | 5,100 | 6,900 | 2,980 | 0,688 | 3,460 | 1,100 | 6,500 |
| Располагаемая мощность | 2,350 | 1,28 | 0,580 | 4,200 | 0,440 | 1,570 | 4,325 | 5,862 | 2,880 | 0,580 | 2,710 | 0,940 | 5,500 |
| Собственные нужды | 0,065 | 0,041 | 0,047 | 0,136 | 0,016 | 0,050 | 0,145 | 0,296 | 0,104 | 0,028 | 0,107 | 0,027 | 0,156 |
| То же в % | 2,77% | 3,20% | 8,10% | 3,24% | 3,64% | 3,18% | 3,35% | 5,05% | 3,61% | 4,83% | 3,95% | 2,87% | 2,84% |
| Тепловая мощность нетто | 2,285 | 1,239 | 0,533 | 4,064 | 0,424 | 1,520 | 4,180 | 5,566 | 2,776 | 0,552 | 2,603 | 0,913 | 5,344 |
| Потери в сетях | 0,182 | 0,045 | 0,055 | 0,199 | 0,059 | 0,050 | 0,554 | 0,316 | 0,228 | 0,082 | 0,120 | 0,050 | 0,678 |
| То же в % (относительно отпуска) | 11,58% | 7,38% | 30,94% | 8,15% | 13,70% | 4,75% | 17,12% | 14,21% | 15,37% | 33,00% | 7,12% | 16,63% | 16,63% |
| Фактическая присоединенная нагрузка | 1,392 | 0,564 | 0,123 | 2,241 | 0,372 | 1,003 | 2,684 | 1,907 | 1,253 | 0,167 | 1,565 | 0,251 | 3,401 |
| Резерв/Дефицит | 0,711 | 0,630 | 0,355 | 1,624 | -0,007 | 0,467 | 0,941 | 3,343 | 1,295 | 0,303 | 0,918 | 0,612 | 1,265 |
| Резерв / Дефицит в % | 31,12% | 50,83% | 66,52% | 39,96% | -1,62% | 30,69% | 22,52% | 60,07% | 46,67% | 54,89% | 35,28% | 67,04% | 23,66% |
| Самый мощный котел, Гкал/ч | 0,69 | 0,69 | 0,56 | 1 | 0,178 | 0,94 | 2,3 | 2,3 | 0,8 | 0,172 | 1,08 | 0,55 | 2,3 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 1,595 | 0,549 | -0,027 | 3,064 | 0,246 | 0,580 | 1,880 | 3,266 | 1,976 | 0,380 | 1,523 | 0,363 | 3,044 |

Таблица 34. Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии сельских поселений Архаринского муниципального округа

| Сельские поселения Архаринского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Кот-я в с. Антоновка | Кот-я в с. Аркадьевка | Кот-я в с. Грибовка | Кот-я в с. Журавлевка | Кот-я в с. Иннокентеьвка | Кот-я в с. Касаткино | Кот-я в с. Кундур | Кот-я в с. Ленинское | Кот-я в с. Новоспасск | Кот-я в с. Отважное | Кот-я в с. Северное | Кот-я в с. Урил | Кот-я в с. Ядрино |
| Установленная мощность | 1,020 | 1,890 | 1,580 | 0,400 | 1,660 | 1,600 | 1,740 | 1,420 | 0,534 | 1,736 | 0,100 | 0,356 | 0,356 |
| Располагаемая мощность | 1,020 | 1,890 | 1,580 | 0,400 | 1,660 | 1,600 | 1,740 | 1,420 | 0,534 | 1,736 | 0,100 | 0,356 | 0,356 |
| Собственные нужды | 0,044 | 0,086 | 0,085 | 0,033 | 0,035 | 0,055 | 0,060 | 0,055 | 0,020 | 0,065 | 0,003 | 0,04 | 0,011 |
| То же в % | 4,31% | 4,55% | 5,38% | 8,25% | 2,11% | 3,44% | 3,45% | 3,87% | 3,75% | 3,74% | 3,00% | 11,24% | 3,09% |
| Тепловая мощность нетто | 0,976 | 1,804 | 1,495 | 0,367 | 1,625 | 1,545 | 1,680 | 1,365 | 0,514 | 1,671 | 0,097 | 0,316 | 0,345 |
| Потери в сетях | 0,076 | 0,061 | 0,030 | 0,014 | 0,052 | 0,087 | 0,056 | 0,113 | 0,025 | 0,089 | 0 | 0,011 | 0,011 |
| То же в % (относительно отпуска) | 21,44% | 18,62% | 12,79% | 17,40% | 13,08% | 20,73% | 9,84% | 30,39% | 11,00% | 21,32% | 0 | 16,60% | 7,10% |
| Фактическая присоединенная нагрузка | 0,278 | 0,266 | 0,201 | 0,068 | 0,345 | 0,334 | 0,518 | 0,259 | 0,202 | 0,328 | 0,035 | 0,057 | 0,150 |
| Резерв/Дефицит | 0,622 | 1,477 | 1,264 | 0,285 | 1,228 | 1,123 | 1,106 | 0,993 | 0,287 | 1,254 | 0,062 | 0,248 | 0,183 |
| Резерв / Дефицит в % | 63,71% | 81,86% | 84,56% | 77,73% | 75,60% | 72,71% | 65,83% | 72,75% | 55,75% | 75,05% | 64,04% | 78,38% | 53,15% |
| Самый мощный котел, Гкал/ч | 0,51 | 0,69 | 0,57 | 0,4 | 0,6 | 0,69 | 0,69 | 0,51 | 0,178 | 0,69 | 0,1 | 0,178 | 0,178 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | 0,466 | 1,114 | 0,925 | - | 1,025 | 0,855 | 0,990 | 0,855 | 0,336 | 0,981 | - | 0,138 | 0,167 |

    - Резервы и дефициты по зонам действия источников теплоснабжения

Как видно из таблиц выше, источники тепловой энергии на территории пгт. Архара имеют резерв тепловой мощности от 22,52 % до 67,04 %. Котельная №6 имеет дефицит 1,62 %. Котельные, расположенные в сельских поселениях Архаринского муниципального округа, имеют резерв тепловой мощности от 53,15 % до 84,56 %

Графически данная информация приведена на рисунках 58 и 59.

Рисунок 58. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто источников централизованного теплоснабжения на территории пгт. Архара

Рисунок 59. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто источников

централизованного теплоснабжения, расположенных в сёлах Архаринского округа

    - Оценка надежности теплоснабжения

Случаи аварийных отключений потребителей на территории Архаринского муниципального округа на сетях аварийные отключения не выявлены.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». Для расчета и анализа показателей использованы Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (далее - Методические указания), разработанные в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012г № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013г № 310.

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс= 0,9;

- потребителя теплоты Рпт= 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт= 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимостью замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружноговоздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается

0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими

мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С. Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность - свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность - свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность - свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние - состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние - состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Дефект - по ГОСТ 15467;

Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа - признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской

(проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети - событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ системы теплоснабжения - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термин «повреждение» будет употребляться только в отношении событий, к которым в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные

«свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей.

Результаты расчёта показателей надежности системы теплоснабжения от котельных Архаринского муниципального округа представлены в таблице ниже.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 35. Показатели надёжности систем теплоснабжения котельных Архаринского муниципального округа

| Источник теплоснабжения | Показатель надёжности электроснабжения котельной (Кэ) | Показатель надёжности водоснабжения котельной (Кв) | Показатель надёжности топливоснабжения котельной (Кт) | Показатель соответствия тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам (Кб) | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк тс) | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) | Общий показатель надёжности (Кнад) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,74 | 1 | 1 | 0,91 |
| Котельная №3 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,99 | 1 | 1 | 0,94 |
| Котельная №4 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,82 | 1 | 1 | 0,92 |
| Котельная №5 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,93 | 1 | 1 | 0,93 |
| Котельная №6 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная №7 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,77 | 1 | 1 | 0,91 |
| Котельная №9 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,67 | 1 | 1 | 0,90 |
| Котельная №10 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,73 | 1 | 1 | 0,90 |
| Котельная №11 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,94 |
| Котельная №12 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,94 |
| Котельная №13 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,88 | 1 | 1 | 0,93 |
| Котельная №14 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,64 | 1 | 1 | 0,89 |
| Котельная №15 пгт. Архара | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,16 | 1 | 1 | 0,82 |
| Котельная в с. Антоновка | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,94 | 1 | 1 | 0,93 |
| Котельная в с. Аркадьевка | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,53 | 1 | 1 | 0,88 |
| Котельная в с. Грибовка | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,63 | 1 | 1 | 0,89 |
| Котельная в с. Журавлевка | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,51 | 1 | 1 | 0,87 |
| Котельная в с. Иннокентеьвка | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,94 |
| Котельная в с. Касаткино | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,04 | 1 | 1 | 0,81 |
| Котельная в с. Кундур | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,87 | 1 | 1 | 0,92 |
| Котельная в с. Ленинское | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,28 | 1 | 1 | 0,84 |
| Котельная в с. Новоспасск | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,80 |
| Котельная в с. Отважное | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,84 | 1 | 1 | 0,92 |
| Котельная в с. Северное | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,94 |
| Котельная в с. Урил | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 0,84 | 1 | 1 | 0,92 |
| Котельная в с. Ядрино | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,94 |

    - Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями». Для источников тепловой энергии, работающих на мазуте и угле, нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, сероводорода, мазутной золы, пыли неорганической, твердых частиц.

    - Тарифы, плата (тариф) за подключение (присоединение), структура себестоимости производства и транспорта ресурса в сфере

теплоснабжения

В границах Архаринского округа деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют ООО «Альфа», ООО «Аврора».

Сведения об утверждённых тарифах, устанавливаемых Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области на тепловую энергию (мощность), поставляемую вышеназванными теплоснабжающими компаниями населению, представлены в таблицах 36 – 37.

Таблица 36. Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альфа»*

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «АЛЬФА» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по |  |  |
|  | (пгт.Архара | схеме подключения |  |  |
| 1 | Архаринский | одноставочный руб./Гкал | с 04.04.2025 по | 4602,16 |
|  | муниципальный округ) |  | 30.06.2025 |  |
|  |  |  | с 01.07.2025 по | 4602,16 |
|  |  |  | 31.12.2025 |  |
|  |  | Население ( тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| 2 |  | одноставочный руб./Гкал | с 04.04.2025 по | 4832,27 |
|  |  |  | 30.06.2025 |  |
|  |  |  | с 01.07.2025 по | 4832,27 |
|  |  |  | 31.12.2025 |  |

* Приложение к приказу управления государственного регудирования цен и тарифов Амурской области от 04.04.2025г № 35-пр/т

Таблица 37. Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Аврора»*

| № | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Аврора» | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2025 по | 8534,09 |
|  | (села |  | 30.06.2025 |  |
|  | Архаринского |  | с 01.07.2025 по | 8926,74 |
|  | муниципального округа) |  | 31.12.2025 |  |

* Приложение № 2 к приказу управления государственного регудирования цен и тарифов Амурской области от 19.12.2024г № 164-пр/т

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются на календарный год соответствующим приказу управления государственного регудирования цен и тарифов Амурской области.

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на сырьё и материалы;

- на покупаемую электрическую энергию;

- на водоснабжение и водоотведение;

- на сырье и материалы;

- на ремонт и техническое обслуживание основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- цеховые и общехозяйственные расходы;

- прочие расходы.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

На территории Архаринского муниципального округа ценовая зона теплоснабжения отсутствует.

    - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа

В качестве существующих проблем организации безопасного, качественного и надёжного теплоснабжения можно выделить:

- Значительный процент пришедшей в негодность (в некоторых местах отсутствие) изоляции тепловых сетей, а также высокая степень физического износа самих распределительных трубопроводов. Следствием этому являются их высокие аварийность и фактические тепловые потери, превышающие нормативные. Первое приводит к частым отключениям потребителей на всё время ремонта, второе к «недотопу» абонентов из-за сниженных параметров теплоносителя (температура теплоносителя на входе в систему отопления ниже, чем должна быть по температурному графику теплоснабжения в соответствии с фактической температурой наружного воздуха).

- Физический и моральный износ котельного и вспомогательного оборудования, установленного на ряде источников тепловой энергии, что приводит к сбою качественного снабжения потребителей тепловой энергией.

- На источниках тепловой энергии и у большинства потребителей отсутствуют приборы технического и коммерческого учета тепловой энергии. Наличие данной проблемы обуславливает невозможность получения корректных и точных значений объёмов выработки, отпуска и потерь в тепловых сетях тепловой энергии от каждой котельной, а также потребления тепловой энергии конкретным абонентом. Рациональное использование топливно- энергетических ресурсов может быть достигнуто путём внедрения повсеместного учёта фактически потребляемой и вырабатываемой тепловой энергии.

В качестве существующих проблем развития систем теплоснабжения можно выделить:

- Отсутствие автоматизированных систем сбора информации и управления технологическими процессами теплоснабжения, что приводит к более медленному реагированию диспетчерских служб теплоснабжающих организаций на возникающие нештатные и аварийные ситуации, а также усложняет контроль за работой всей системы теплоснабжения в целом.

- Значительную разветвлённость тепловой сети при низкой плотности тепловой нагрузки в отдельных районах муниципального образования. Разветвлённая тепловая сеть характеризуется высоким уровнем потерь тепловой энергии.

- Отключение	потребителя	(или	ряда	потребителей)	тепловой	энергии	при возникновении аварий не тепловых сетях вследствие отсутствия резервирования тепловых сетей.

Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения на момент разработки Программы не выявлено.

Сведений о предписаниях надзорных органов по устранению нарушений, влияющих на безопасность и надёжность системы теплоснабжения, на момент разработки Программы не выявлено.

Изменений в части технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения за период, предшествующий на момент разработки Программы, не произошло.

  - Анализ текущего состояния системы водоснабжения

2.2.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Эксплуатацию	систем	централизованного	водоснабжения	Архаринского муниципального округа осуществляют:

- ООО «ЖКХ Архара» (в пгт. Ахара);

- ООО «Архаринская коммунальная компания» (в с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Кундур, с. Ленинское, с. Новоспасск, с. Отважное, с. Урил).

ООО «ЖКХ Архара» и ООО «Архаринская коммунальная компания» (далее – ООО

«АКК») осуществляют реализацию питьевой воды бюджетным и коммерческим потребителям, а также оказывают услуги холодного водоснабжения потребителям пгт. Архара и с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Кундур, с. Ленинское, с. Новоспасск, с. Отважное, с. Урил.

Горячее водоснабжение не осуществляется.

Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации осуществляет уполномоченный орган – Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Федеральная служба по тарифам по решению Правительства Российской Федерации устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организации коммунального комплекса (в среднем по субъектам Российской Федерации).

    - Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Рисунок 2.1.

Примечание: 1 — водозаборные скважины; 2 — очистные сооружения; 3 — резервуары чистой воды; 4 - насосная станция второго подъема; 5 — водоводы; 6 — жилая застройка и другие объекты водоснабжения; 7

— водонапорная башня; 8 — водопроводная сеть;

На территории Архаринского муниципального округа находятся 8 технологических зон с централизованным водоснабжением, 12 технологических зон с децентрализованным водоснабжением и 1 водонапорная башня.

Инженерная инфраструктура Архаринского муниципального округа представлена сетями теплоснабжения, холодного водоснабжения.

Система водоснабжения пгт. Архара централизованная. Источником хозяйственно- питьевого водоснабжения являются подземные воды. Всего на территории посёлка находится

12 водозаборных сооружений, оборудованных скважиной, насосной установкой и водонапорной башней. Артезианские скважины не закольцованы в единую сеть. Вода со скважин подается в водонапорные башни, из которых самотеком поступает в распределительную сеть.

На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание скважин пгт. Архара представлено в таблице 38.

Таблица 38.

| № п/п | Наименование | Глубина скважины | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 2256 | 300 | ЭЦВ 6-10-140 |
| 2 | Скважина № 29-303 | 300 | ЭЦВ 6-10-140 |
| 3 | Скважина № 29-306 | 300 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 4 | Скважина № ВД-26 | 265,5 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 5 | Скважина № АМ – 492 | 300 | ЭЦВ 8-25-150 |
| 6 | Скважина № 13 | 300 | ЭЦВ 8-25-150 |
| 7 | Скважина № 2467,3034 | 300,303 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 8 | Скважина № АМ - 503 | 316 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 9 | Скважина № 1656 | 300 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 10 | Скважина № АМ – 499 | 280 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 11 | Скважина № 3070 | 316 | ЭЦВ 6-16-140 |
| 12 | Скважина № 286 | 305 | ЭЦВ 6-16-140 |

Оборудование скважин находится в удовлетворительном состоянии. Над скважинами установлены утепленные павильоны, установлена водоизмерительная аппаратура (рисунок 60).

Рисунок 60. Графическая характеристика насоса ЭЦВ 6-10-140

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Данные сети на территории пгт. являются децентралдизованными.

Общая протяженность водопроводных сетей 17,4 км, в том числе:

Таблица 39.

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 0,029 | сталь | подземное |

| 2 | 20 | 0,221 | сталь | подземное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 25 | 0,764 | сталь | подземное |
| 4 | 32 | 0,941 | сталь | подземное |
| 5 | 40 | 0,162 | сталь | подземное |
| 6 | 50 | 5,961 | сталь | подземное |
| 7 | 76 | 0,636 | сталь | подземное |
| 8 | 89 | 0,532 | сталь | подземное |
| 9 | 100 | 2,124 | сталь | подземное |
| 10 | 150 | 1,718 | сталь | подземное |
| 11 | 200 | 0,197 | сталь | подземное |
| 12 | 50 | 0,029 | чугун | подземное |
| 13 | 100 | 3,131 | чугун | подземное |
| 14 | 150 | 3,024 | чугун | подземное |
| 15 | 200 | 2,577 | чугун | подземное |
| ВСЕГО |  | 22,046 | чугун | подземное |

Диаметр водопроводов варьируется от 15до 200 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун и сталь. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40-80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 15 км.

Система водоснабжения с. Антоновка включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Общая протяженность водопроводных сетей 1,2523 км, в том числе:

Таблица 40.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 354 | полиэтилен | подземное |

| 2 | 70 | 360 | сталь | наземное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 50 | 364,3 | сталь | надземное |
| 4 | 50 | 71 | сталь | подземное |
| 5 | 15 | 103 | сталь | надземное |
| ВСЕГО |  | 1253,3 |  |  |

Диаметр водопроводов варьируется от 15 до 90 мм. Сети выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет от 20 до 80

%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 71 м.

Система водоснабжения с. Аркадьевка включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 0,30473 км, в том числе:

Таблица 41.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 258,1 | сталь | подземное |
| ВСЕГО |  | 258,1 |  |  |

Диаметр водопроводов 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет от 40 до 80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 211,7 м.

Система водоснабжения с. Грибовка включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 0,30473 км, в том числе:

Таблица 42.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 30,75 | сталь | наземное |
| 2 | 70 | 358,8 | сталь | наземное |
| ВСЕГО |  | 389,55 |  |  |

Диаметр водопроводов от 50 до 70 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет около 40%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 358,8 м.

Система водоснабжения с. Касаткино включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,70848 км, в том числе:

Таблица 43.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 651,24 | сталь | надземное |
| 2 | 50 | 57,24 | сталь | подземное |
| ВСЕГО |  | 708,48 |  |  |

Диаметр водопроводов 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет от 20 до 40%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 57,24 м.

Система водоснабжения с. Кундур включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 3,1км, в том числе:

Таблица 44.

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 0,495 | сталь, чугун | подземное |
| 2 | 100 | 0,861 | сталь, чугун | подземное |
| 3 | 150 | 0,183 | сталь, чугун | подземное |
| 4 | 200 | 1,561 | сталь, чугун | подземное |
| ВСЕГО |  | 3,1 |  |  |

Диаметр водопроводов варьируется от 40до 200 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун и сталь. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40- 80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 2 км.

Система водоснабжения с. Ленинское включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником  водоснабжения  является  артезианская  скважина.  Вода  подается  в

распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,4417 км, в том числе:

Таблица 45.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 131,2 | сталь | надземное |
| 2 | 50 | 310,5 | сталь | подземное |
| ВСЕГО |  | 441,7 |  |  |

Диаметр водопроводов 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет до 90%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 310,5 м.

Система водоснабжения с. Новоспасск включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,30473 км, в том числе:

Таблица 46.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 304,73 | сталь | наземное |
| ВСЕГО |  | 304,73 |  |  |

Диаметр водопроводов 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 30 м.

Система  водоснабжения  с.  Отважное  включает  одну  сеть  централизованного

водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,345 км, в том числе:

Таблица 47.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | 220 | сталь | надземное |
| 2 | 50 | 125 | сталь | подземное |
| ВСЕГО |  | 345 |  |  |

Диаметр водопроводов от 32 до 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет от 40 до 80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 345 м.

Система водоснабжения с. Урил включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют, и вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,2201 км, в том числе:

Таблица 48.

| № п/п | Диаметр Ду, мм | Протяженность, м | Материал | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 20 | 60 | сталь | наземное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 25 | 110 | сталь | наземное |
| 3 | 25 | 50,1 | сталь | подземное |
| ВСЕГО |  | 220,1 |  |  |

Диаметр водопроводов варьируется от 20до 25 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40-80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 50,1 м.

Система водоснабжения в селах Журавлевка, Иннокентьевка, Северное и Ядрино

отсутствует.

    - Зона действия источников водоснабжения Систему водоснабжения пгт. Архара можно разделить на четыре зоны:

- микрорайон СМУ и ДОСы

- микрорайон Шахтерский и стационар ЦРБ

- центральная часть

- бывшие ДВЖД

На данный момент в пгт. Архара имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения: часть домов в пгт. Архара. Водоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных источников воды (скважины, колодцы, родники).

Систему водоснабжения с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Кундур, с. Ленинское, с. Новоспасск, с. Отважное, с. Урил нельзя разделить на зоны из-за малой протяженности сетей. В данных селах имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения, водоснабжение потребителей осуществляется от индивидуальных источников воды (скважины, колодцы, родники).

Горячее водоснабжение не осуществляется.

    - Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Архаринского округа действует муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области», утвержденная постановлением главы Архаринского муниципального округа от 02.10.2025 № 800.

Основными целями Программы являются: перевод экономики на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по

обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время не существует плана по установке общедомовых приборов учета.

Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

    - Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

На территории Архаринского муниципального округа находятся 8 технологических зон с централизованным водоснабжением, 12 технологических зон с децентрализованным водоснабжением и 1 водонапорная башня. Кроме того, население пользуется индивидуальными скважинами и колодцами.

Так как на источниках водоснабжения не установлены приборы учета воды, точное потребление между зонами указать невозможно.

При существующем положении система водоснабжения не обеспечивает в полном объеме требуемый уровень потребления воды. Все составляющие систем водоснабжения работают в штатных режимах в периоды пиковых нагрузок.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид (таблица 49):

Таблица 49.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Пгт. Архара |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 605,1 |
| Объем воды на собственные нужды | тыс.м3 | 45,3 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 559,8 |
| Объем потерь | тыс.м3 | 38,6 |
| Объем потерь | % | 6,8 |
| Объем реализованной воды | тыс.м3 | 521,2 |
| С. Антоновка |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 6,227 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 6,227 |
| С. Аркадьевка |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 1,470 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 1,470 |
| С. Грибовка |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 0,9034 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 0,9034 |
| С. Касаткино |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 1,798 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 1,798 |
| С. Кундур |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 0,110 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 0,110 |
| С. Ленинское |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 1,620 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 1,620 |
| С. Новоспасск |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 0,8855 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 0,8855 |
| С. Отважное |  |  |

| Объем поднятой воды АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | тыс.м3 | 1,456 |
| --- | --- | --- |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 1,456 |
| С. Урил |  |  |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 3,417 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 3,417 |

* На основании данных, представленных в разработанных схемах водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Архаринского муниципального округа

Структура водопотребления по группам потребителей пгт. Архара представлена в таблице 50 и на диаграмме (рисунок 61).

Таблица 60.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетные потребители | 54,5 |
| 2 | Население | 389,7 |
| 3 | Прочие | 77,0 |

75%

15%

10%

Население 	Бюджет

Прочие

Рисунок 61. Структурный баланс реализации воды

Из-за отсутствия административного деления территорий сел Антоновка, Аркадьевка, Грибовка, Касаткино, Кундур, Ленинское, Новоспасск, Отважное и Урил, а также из-за отсутствия приборов учета у населения невозможно представить структуру территориального баланса данных населенных пунктов.

Основными потребителеми воды в с. Антоновка является население и администрация Антоновского сельсовета.

Потребителями воды в с. Аркадьевка является МОБУ «СОШ с. Аркадьевка» и детский сад с. Аркадьевка.

Потребителем воды в с. Грибовка является МОБУ «СОШ № 172» филиал ООШ с.

Грибовка.

Потребителями воды в с. Касаткино является МОБУ «СОШ с. Касаткино» и детский сад с. Касаткино.

Основным потребителем воды в с. Кундур является население. Потребителем воды в с. Ленинское является детский сад с. Ленинское. Потребителем воды в с. Новоспасск является МОБУ «СОШ с. Новоспасск». Потребителем воды в с. Отважное является детский сад с. Отважное.

Основными потребителеми воды в с. Урил является население из многоквартирного жилого дома и ДПКС ЭЧ-1.

На период разработки Программы с 2025 по 2035 гг ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями Архаринского муниципального округа. При этом суммарное потребление холодной воды будет снижаться.

На объектах системы водоснабжения имеется резерв производственных мощностей на величину более 50 %.

Из-за низкой оснащенности приборами учета потребителей невозможно определить фактические значения потерь воды.

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в пгт. Архара имеет следующий вид:

Таблица 50.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 805,46 |
| Объем воды на собственные нужды | тыс.м3 | 45,3 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 760,16 |
| Объем потерь | тыс.м3 | 30,9 |
| Объем потерь | % | 4,0 |
| Объем реализованной воды | тыс.м3 | 729 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в пгт. Архара представлен в таблице 51 и на диаграмме (рисунок 62).

69%

11%

20%

Таблица 51.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 507 |
| 2 | Бюджет | 76 |
| 3 | Промышленность | 146 |
| 4 | Всего | 729 |

Население 	Бюджет Прочие

Рисунок 62.

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с. Антоновка имеет следующий вид:

Таблица 51.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 6227,99 |
| Объем отпуска в сеть | м3 | 6227,99 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с. Антоновка представлен в таблице 52.

Таблица 52.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 4252,6 |
| 2 | Собственные нужды | 362,6 |
| 3 | Прочие | 1166,79 |
| 4 | Потери | 446 |
|  | Всего | 6227,99 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с. Аркадьевка имеет следующий вид:

Таблица 53.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 1470,24 |
| Объем отпуска в сеть | м3 | 1470,24 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с. Аркадьевка представлен в таблице 54.

Таблица 54.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 0 |
| 2 | Собственные нужды | 256,2 |
| 3 | Прочие | 930,24 |
| 4 | Потери | 283,8 |
|  | Всего | 1470,24 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с. Грибовка имеет следующий вид:

Таблица 55.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 903,4 |
| Объем отпуска в сеть | м3 | 903,4 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с. Грибовка представлен в таблице 56.

Таблица 56.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 0 |
| 2 | Собственные нужды | 263,1 |
| 3 | Прочие | 313,2 |
| 4 | Потери | 327,1 |
|  | Всего | 903,4 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с. Касаткино имеет следующий вид:

Таблица 57.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 1798 |
| Объем отпуска в сеть | м3 | 1798 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с.Касаткино представлен в таблице 58.

Таблица 58.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 0 |
| 2 | Собственные нужды | 439 |
| 3 | Прочие | 798 |
| 4 | Потери | 561 |
|  | Всего | 1798 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с. Кундур имеет следующий вид:

Таблица 59.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | тыс.м3 | 11 |
| Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 11 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с. Кундур представлен в таблице 60.

Таблица 60.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 11 |
| 2 | Всего | 11 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с.Ленинское имеет следующий вид:

Таблица 61.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 1620,4 |
| Объем отпуска в сеть | м3 | 1620,4 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с. Ленинское представлен в таблице 62.

Таблица 62.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 0 |
| 2 | Собственные нужды | 351 |
| 3 | Прочие | 854,4 |
| 4 | Потери | 415 |
|  | Всего | 1620,4 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с. Новоспасск имеет следующий вид:

Таблица 63.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 885,5 |
| Объем отпуска в сеть | м3 | 885,5 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с. Новоспасск представлен в таблице 64.

Таблица 64.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 0 |
| 2 | Собственные нужды | 210,8 |
| 3 | Прочие | 324 |
| 4 | Потери | 350,7 |
|  | Всего | 885,5 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с.Отважное имеет следующий вид:

Таблица 65.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 1456 |
| Объем отпуска в сеть | м3 | 1456 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с.Отважное представлен в таблице 66.

Таблица 66.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 0 |
| 2 | Собственные нужды | 519,8 |
| 3 | Прочие | 600 |
| 4 | Потери | 336,2 |
|  | Всего | 1456 |

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2025 год в с. Урил имеет следующий вид:

Таблица 67.

| Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Объем поднятой воды | м3 | 3417,04 |
| Объем отпуска в сеть | м3 | 3417,04 |

Перспективный структурный водный баланс на 2025 год в с. Урил представлен в таблице 68.

Таблица 68.

| № п/п | Потребитель | Вода всего, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 992,8 |
| 2 | Собственные нужды | 494,5 |
| 3 | Прочие | 1929,74 |
|  | Всего | 3417,04 |

    - Качество поставляемого ресурса

Исходя из присоединяемых нагрузок, очевидно, что максимальное потребление воды будет в 2025 году, поэтому рассчитаем требуемую мощность оборудования БНС и ВОС на следующие расчетные расходы воды:

При прогнозируемой тенденции к подключению новых потребителей, а также при уменьшении потерь и неучтенных расходов при транспортировке воды, при существующих мощностях водоочистных станций ВОС имеется достаточный резерв по производительностям основного технологического оборудования. Это позволяет направить мероприятия по реконструкции и модернизации существующих сооружений на улучшение качества питьевой воды, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Существующий резерв водозаборных сооружений составляет более 50%, что гарантирует устойчивую, надежную работу всего комплекса водоочистных сооружений и дает возможность получать качественную питьевую воду в количестве необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий пгт. Архара и сёл Архаринского муниципального округа.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения пгт. Архара. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем.

    - Надежность системы водоснабжения

Сведения о ведении журнала аварийных ситуаций ресурсоснабжающими организациями отсутствуют. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях должна направляться в Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводится дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций.

Для надежности системы водоснабжения Архаринского муниципального округа необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

    - Воздействие на окружающую среду

Водоподготовка с применением химических реагентов не производится.

Объекты централизованных систем водоснабжения, осуществляющие сброс (утилизацию) промывных вод, на территории муниципального образования отсутствуют. Строительство таких объектов на расчетный срок не предусматривается.

    - Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

Тарифы на холодную воду и водоотведение для организаций, осуществляющих услуги водоснабжения и водоотведения в муниципальном округе, утверждаются на календарный год соответствующим приказом Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.

Основными потребителями воды являются: население Архаринского муниципального округа и учреждения социально-культурного и бытового назначения.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения Архаринского муниципального округа осуществляют:

- ООО «ЖКХ Архара» (в пгт. Ахара);

- ООО «Архаринская коммунальная компания» (в с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Кундур, с. Ленинское, с. Новоспасск, с. Отважное, с. Урил).

ООО «ЖКХ Архара» и ООО «Архаринская коммунальная компания» (далее – ООО

«АКК») осуществляют реализацию питьевой воды бюджетным и коммерческим потребителям, а также оказывают услуги холодного водоснабжения потребителям пгт. Архара и с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Кундур, с. Ленинское, с. Новоспасск, с. Отважное, с. Урил.

Горячее водоснабжение не осуществляется.

Тарифы на техническое присоединение потребителей в сфере холодного водоснабжения отсутствуют.

Сведения об утверждённых тарифах, устанавливаемых Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей пгт. Архара и потребителей сёл Архаринского округа, представлены в таблицах 69 – 70.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 69. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО «ЖКХ Архара» (пгт. Архара Архаринского муниципального округа)*

| № п/п | Виды тарифов, категории потребителей | Величина тарифа на 2023г, руб./куб.м | Величина тарифа на 2024г, руб./куб.м |  | Величина тарифа на 2025г, руб./куб.м |  | Величина тарифа на 2026г, руб./куб.м |  | Величина тарифа на 2027г, руб./куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.12.2022 по 31.12.2023 | С 01.01.2024 по 30.06.2024 | С 01.07.2024 по 31.12.2024 | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 | С 01.01.2026 по 30.06.2026 | С 01.07.2026 по 31.12.2026 | С 01.01.2027 по 30.06.2027 | С 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| 1 | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Потребители | 30,57 | 30,57 | 33,21 | 33,21 | 36,01 | 36,01 | 39,00 | 39,00 | 42,48 |
| 1.2 | Население (с учетом НДС) | 30,57 | 30,57 | 33,21 | 33,21 | 36,01 | 36,01 | 39,00 | 39,00 | 42,48 |
| 2 | Тарифы на водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Потребители | 13,75 | 13,75 | 14,92 | 14,92 | 15,43 | 15,43 | 15,98 | 15,98 | 16,60 |
| 2.2 | Население (с учетом НДС) | 13,75 | 13,75 | 14,92 | 14,92 | 15,43 | 15,43 | 15,98 | 15,98 | 16,60 |

* Приложение к приказу управления государственного регудирования цен и тарифов Амурской области от 13.09.2024г № 80-пр/в

Таблица 70. Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей ООО

«АКК»*

| № | Виды тарифов, категории | Величина тарифа на 2025г, руб./куб.м |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | потребителей | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | С 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| 1 | Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) (с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Кундур, с. Ленинское, с. Новоспасск, с. Урил) |  |  |
| 1.1 | Потребители | 76,46 | 76,46 |
| 1.2 | Население (с учетом НДС) | 76,46 | 76,46 |
| 2 | Тарифы на водоотведение (с. Антоновка, с. Урил) |  |  |
| 2.1 | Потребители | 52,47 | 52,47 |
| 2.2 | Население (с учетом НДС) | 52,47 | 52,47 |

* Приложение к приказу управления государственного регудирования цен и тарифов Амурской области от 13.12.2024г № 149-пр/в

    - Существующие проблемы в системе водоснабжения и рекомендуемые решения

Основные проблемы водоснабжения:

- Не все потребители воды оснащены приборами учета.

- Часть	жилого	фонда	не	подключена	к	системам	централизованного водоснабжения, водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки.

- Дефицит воды в летний период потребителям.

- Сети водоснабжения исчерпали свой ресурс и требуют перекладки.

Установка современных общедомовых приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит расширить применение внедренной на предприятии АСОДУ.

Программные мероприятия для развития и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Архаринского муниципального округа не предусматриваются.

  - Анализ текущего состояния системы водоотведения

2.3.1	Описание системы договоров между организациями, а также с потребителями

Эксплуатацию	систем	водоотведения	Архаринского	муниципального	округа осуществляют:

- ООО «ЖКХ Архара» (в пгт. Ахара);

- ООО «Архаринская коммунальная компания» (в с. Антоновка, с. Урил).

ООО «ЖКХ Архара» и ООО «АКК» осуществляют водоотведение от жилых домов пгт. Архара, с. Антоновка и с. Урил, а также в полном объеме объектам социального назначения и части объектов малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий.

Тарифное регулирование на уровне субъекта Российской Федерации осуществляет уполномоченный орган – Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области. Федеральная служба по тарифам по решению Правительства Российской Федерации устанавливает предельные индексы максимально возможного изменения тарифов на услуги организации коммунального комплекса (в среднем по субъектам Российской Федерации).

Системы водоотведения устраняют негативные последствия воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды сбрасываются в водные объекты. Системы водоотведения тесно связаны с системами водоснабжения. Потребление и отвод воды от каждого санитарного прибора, квартиры и здания без ограничения обеспечивают высокие санитарно - эпидемиологические и комфортные условия жизни людей. Правильно спроектированные и построенные системы отведения стоков при нормальной эксплуатации позволяют своевременно отводить сточные воды, не допуская аварийных ситуаций с затоплением территорий и сбросом фекального стока в водные объекты. Это позволяет избежать катастрофического загрязнения территорий и водных объектов.

В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты на территории Архаринского округа не производится. Централизованной системы канализации и очистных сооружений на территории населенных пунктов округа нет.

Доля жилищного фонда, имеющего канализацию (выгреба), составляет 8,2%. Жидкие отходы вместе с твердыми захоранивают на объектах размещения твердых бытовых отходов. В настоящее время очистные сооружения в Архаринском муниципальном округе отсутствуют.

    - Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Централизованное водоотведение на территории Архаринского муниципального округа отсутствует. Децентрализованная система водоотведения существует в пгт. Архара, сёлах Антоновка и Урил.

Система сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями.

Сброс стоков осуществляется на рельеф и надворные уборные, что оказывает негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды.

Часть населения обеспечена выгребными ямами с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на поля (не организованные).

В селах Аркадьевка, Грибовка, Журавлевка, Касаткино, Кундур, Ленинское, Новоспасск и Отважное не существуют сети канализации, очистные сооружения отсутствуют. Население обеспечено выгребными ямами с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на поля (не организованные).

Систему водоотведения пгт. Архара можно разделить на две технологические зоны:

- канализационные сети с выпуском в р. Илга (центр);

- канализационные сети с выпуском в р. Малая Кура (микрорайон СМУ).

Отвод	и	транспортировка	хозяйственно-бытовых	стоков	от	абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 10,1 км.:

Таблица 71.

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, км | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 2,197 | чугун |
| 2 | 150 | 2,436 | чугун |
| 3 | 200 | 0,8 | чугун |
| 4 | 400 | 0,144 | чугун |
| 5 | 200 | 1,858 | асбестцемент |
| 6 | 250 | 0,142 | асбестцемент |
| 7 | 300 | 0,189 | асбестцемент |
| 8 | 150 | 0,083 | полиэтилен |
| 9 | 200 | 0,032 | полиэтилен |
| 10 | 150 | 0,354 | керамика |
| 11 | 200 | 1,396 | керамика |
| 12 | 300 | 0,327 | керамика |
| 13 | 400 | 2,052 | керамика |

Как видно из таблицы 71, диаметр трубопроводов варьируется от 100 до 400 мм. На сегодняшний день износ сетей канализации составляет 60%. Протяженность напорных сетей канализации, нуждающихся в замене, составляет 5 км, в том числе:

Таблица 72.

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100-400 | 5,0 |

Сети изготовлены из таких материалов, как сталь, асбестоцемент, железобетон, керамика, чугун и полиэтилен.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ № 168 от 30.12.1999г.

Система водоотведения с. Антоновка состоит из сети самотёчной канализации

Протяжённость сети 756 м, материал – чугун. Очистные сооружения отсутствуют.

Система водоотведения с. Урил состоит из сети самотёчной канализации от многоквартирного жилого жома с открытым сбросом в падь. Протяжённость сети 542 м, материал – керамика, чугун. Очистные сооружения отсутствуют.

    - Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения

Централизованное водоотведение на территории Ахаринского муниципального округа отсутствует. Децентрализованная система водоотведения существует в пгт. Архара, сёлах Антоновка и Урил.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами

учета принимаемых сточных вод

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Архаринского округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учет для мониторинга фактического объема передаваемых стоков и составления общего баланса стоков отсутствуют.

Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, утвержденными городской думой, расчетным способом учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и фактически выпавшие осадки.

Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

    - Надежность работы системы водоотведения

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды и по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся по канализации. Поверхностно-ливневые сточные воды отводятся через системы водоотведения в прямые ливневые выпуски.

Сточные воды не проходят механическую очистку и химическое обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод ОС канализации, работающих в существующем режиме, не соответствуют проектным характеристикам.

    - Качество поставляемого ресурса

В настоящее время сброс загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты на территории Архаринского округа не производится. Централизованной системы канализации и очистных сооружений на территории населенных пунктов округа нет.

Доля жилищного фонда, имеющего канализацию (выгреба), составляет 8,2%. Жидкие отходы вместе с твердыми захоранивают на объектах размещения твердых бытовых отходов. Очистные сооружения в Архаринском муниципальном округе отсутствуют.

2.3.7	Определение существующих резервов и дефицитов мощностей очистных сооружений

В настоящее время очистные сооружения в Архаринском муниципальном округе отсутствуют.

    - Воздействие на окружающую среду

В настоящее время очистные сооружения на территории Архаринского муниципального округа отсутствуют.

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах Архаринского муниципального округа создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Цены (тарифы) в сфере водоотведения

Тарифы на водоотведение и техническое присоединение потребителей	в сфере водоотведения представлены в разделе 2.2.9 Программы.

2.3.10 Существующие проблемы в системе водоотведения и рекомендуемые

решения

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутсвие очистных сооружений;

- отсутствие систем очитки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

Строительство централизованной системы водоотведения, а также строительство очистных сооружений запланировано.

  - Газоснабжение

    - Анализ существующего положения в сфере газоснабжения Архаринского

муниципального округа

Существующее положение. Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики округа в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Амурской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. Для мелких энергетических установок (например, квартальные и промышленные котельные) превышение КПИ может достигать величины 25-

30%. При этом замещение твердого (уголь) и жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ.

На момент разработки настоящей Программы информация о централизованном газоснабжении населенных пунктов Архаринского муниципального округа отсутствует.

Проектные предложения: постановлением Правительства Амурской области от 27 января 2021 года № 34 утверждена «Региональная программа газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021 - 2030 годы».

Целями региональной программы газификации являются:

- Развитие системы газоснабжения и газификации для обеспечения природным газом потребителей Амурской области.

- Повышение уровня газификации Амурской области.

- Повышение качества и уровня жизни населения Амурской области.

- Обеспечение надежного и бесперебойного снабжения природным газом потребителей Амурской области.

- Перевод транспортных средств на использование газа в качестве газомоторного топлива.

- Строительство	и	ввод	в	эксплуатацию	автомобильных	газовых	наполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС)

Задачами региональной программы газификации являются:

- Газификация населенных пунктов.

- Перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной инфраструктуры на потребление природного газа.

- Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований Амурской области за счет создания условий для газификации домовладений и котельных.

- Ежегодное снижение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологической обстановки.

На территории Амурской области реализуется инвестиционный проект «Строительство трубопроводного транспорта федерального значения «Система магистральных газопроводов

«Восточная система газоснабжения». Этап 5.1.5. Линейная часть МГ. Участок «КС-26

«Бурейская» - КУ № 15». Подводный переход через р. Бурея».

Ожидается, что после завершения строительства магистрального газопровода в долгосрочной перспективе протяженность межпоселковых газопроводов на территории Амурской области составит 280 км, внутрипоселковых распределительных сетей - около 3 тыс. км, количество газифицированных населенных пунктов – 325, в том числе на территории Архаринского округа.

Предполагается, что за счет сетевого газа в населенных пунктах округа будет осуществляться отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения. Также газ будет использоваться для нужд пищеприготовления.

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен следующим образом:

- расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел., (согласно СП 42-101- 2003 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при использовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3);

- согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхода газа (без отопления) 1/2100;

- максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиляции и горячего водоснабжения	рассчитан	на	основании	максимального	теплового	потока	(раздел

«Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливопотребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 ккал/м3).

Категории проектируемых газопроводов, их местоположение, диаметры, места установки определены проектной документацией, утвержденной Приказом Министерства энергетики РФ от 17.10.2024г № 296тд и Приказом Министерства энергетики РФ от 02.11.2024г

№ 321тд.

    - Надежность работы системы

Оценить надежность системы невозможно ввиду отсутствия информации.

    - Качество поставляемого ресурса

Предоставляемый ресурс (газоснабжение) на территории округа отсутствует.

    - Воздействие на окружающую среду

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

    - Тарифы (цены) на услуги газоснабжения

Предоставляемый ресурс (газоснабжение) на территории округа отсутствует.

    - Существующие проблемы в системе газоснабжения Архаринского муниципального округа Амурской области и рекомендуемые решения

Развитие газификации на территории Архаринского муниципального округа оказывает существенное влияние на повышение качества жизни населения, уровень благоустройства, перспективное развитие различных отраслей в округе.

Газоснабжение и газификация населенных пунктов - одно из приоритетных направлений Архаринского муниципального округа, способствующее социально- экономическому развитию. Ожидаемые социальные, экономические и экологические последствия от развития газификации на территории округа потенциально являются существенными факторами повышения уровня жизни населения и эффективности региональной экономики.

В виду отсутствия разработанной и утвержденной схемы газоснабжения и газификации округа определить существующие проблемы в системе газоснабжения Архаринского муниципального округа и рекомендуемые решения не предоставляется возможным.

Таким образом, администрацией Архаринского муниципального округа должна быть разработана и утверждена схема газоснабжения и газификации.

Развитие газоснабжения Архаринского муниципального округа должно быть

запланировано на базе использования природного газа от строящегося магистрального газопровода. Природный газ в жилых домах должен использоваться на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Эффективность газоснабжения должна быть определена:

- снижением расходов топлива в связи со значительно более высоким КПД газовых приборов и газопотребляющего оборудования, чем КПД тех же приборов и оборудования, использующих жидкое и твердое топливо;

- резким сокращением затрат на транспортировку топлива и вытеснением природным газом из топливного баланса дорогостоящего жидкого топлива;

- экономическим и социальным эффектом (повышение уровня благоустройства населения и снижение затрат на бытовое топливо, в том числе на приобретение СУГ).

В системе газоснабжения Архаринского муниципального округа необходимо выделить следующие основные задачи:

- проектирование, строительство и реконструкция газовых сетей;

- газификация природным газом негазифицированных населенных пунктов Архаринского муниципального округа.

Строительство распределительных газопроводов позволит создать условия для перевода объектов теплоснабжения на использование в качестве основного вида топлива природного газа, что способствует повышению качества жизни населения, обеспечению надежности систем теплоснабжения и возможности внедрения ресурсосберегающих технологий, а также улучшению экологической обстановки округа.

В схеме газоснабжения округа необходимо предусмотреть установку отключающих устройств на отдельных ответвлениях к группам жилых домов, до и после распределительных пунктов, в местах закольцовки. Отключающие устройства в местах закольцовки требуется установить в нормально-закрытом положении. Данные мероприятия обеспечат стабильную и безопасную подачу газа потребителям.

Выбор типа проектируемых ПГБ производится по расчетным параметрам, а именно:

- максимальному расчетному часовому расходу газа;

- входному давлению газа;

- выходному давлению газа.

Пропускная способность подбираемого блочного газорегуляторного пункта должна быть на 15-20% больше максимального расчетного часового расхода газа.

При технической эксплуатации газораспределительных систем следует выполнять требования нормативных актов, утвержденных в установленном порядке. При эксплуатации газоиспользующего оборудования следует соблюдать требования эксплуатационной документации изготовителей.

Программой предлагается в течение всего срока проектирования (по мере строительства магистральных и межпоселковых газопроводов):

  - прокладка распределительных газопроводов для обеспечения 100% потребителей на территории Архаринского округа;

  - перевод котельных на газовое топливо с резервированием их работы на других видах топлива. Применение современных автоматизированных модульных и блочных газовых котельных при проектировании и строительстве систем теплоснабжения;

  - применение	передовых	технологий,	современных	строительных	материалов	и оборудования при строительстве объектов газификации;

  - установка газовых счетчиков потребителям сетевого газа, в том числе населению;

  - перевод сельскохозяйственной техники и автотранспорта на использование в качестве топлива сжиженного газа.

Таблица 73. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа в области газоснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт редуцирования газа (ПРГ). Резервуарная установка сжиженных углеводородных газов (СУГ). Газонаполнительная станция (ГНС). Газонаполнительный пункт (ГНП). Газопровод распределительный высокого давления. Газопровод распределительный среднего давления [3] | Укрупненный показатель потребления природного газа, куб. м/ год на 1 человека [1] | при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 |
|  |  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |
|  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения для | 180 |
|  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 220 |
|  | Размер земельного участка для размещения пункта редуцирования газа, кв. м | 4,0 |  |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительной станции, не более, га [2] | при производительности 10 тыс. тонн/ год – 6; при производительности 20 тыс. тонн/ год – 7; при производительности 40 тыс. тонн/ год – 8 |  |
| Примечания: - Значение принято в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». - Значение принято в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируются |  |  |  |

  - Электроснабжение

2.5.1	Краткий	анализ	существующего	технического	состояния системы электроснабжения

В настоящее время на территории округа собственные источники генерирования электроэнергии отсутствуют.

Поставка электроэнергии осуществляется АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиалом ООО «ДРСК».

Информация об общей протяженности воздушных линий электропередачи, проходящих по территории Архаринского муниципального округа, отсутствует.

    - Качество поставляемого ресурса

Качество поставляемого ресурса оценить невозможно из-за отсутствия информации.

    - Анализ тарифов на электроэнергию, плата (тариф)

за подключение (присоединение)

По состоянию на 01.01.2025г на территории Архаринского муниципального округа услуги по электроснабжению оказываются по тарифам, утверждённым приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 06.12.2024г № 142-пр/э

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области и понижающих коэффициентах при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на 2025 год».

    - Существующие проблемы и технологические решения реализации проекта совершенствования систем электроснабжения

В электроснабжающем хозяйстве округа в настоящее время имеется много проблем. Состояние муниципальных сетей, по которым осуществляется транспорт электрической энергии, не вполне удовлетворительное, характеризуется значительным износом линий электропередач и трансформаторных подстанций. В результате неудовлетворительного состояния электрических сетей и оборудования, а также из-за неоптимальных режимов их эксплуатации, в коммунальных электрических сетях потери электроэнергии регулярно превышают нормативные. Основной задачей ближайшей перспективы в Архаринском округе является приведение в надлежащее состояние систем транспорта электроэнергии.

В настоящее время Архаринский муниципальный округ характеризуется низким уровнем экономического и социального развития. На его территории нет крупных промышленных предприятий и городов. Основная масса населения проживает в небольших сельских населенных пунктах с численностью населения до 500 человек.

Проектные предложения:

Существующий уровень электропотребления муниципального округа полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственного и промышленного производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, строительства нового жилья. Строительство крупных энергоемких предприятий на территории округа настоящим проектом не планируется.

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Л).

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной площадью на 1 человека приняты следующие удельные электрические нагрузки: 0,38 кВт/чел на I очередь и 0,41 кВт/чел на Расчетный срок.

Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические сети 0,4 кВ для перспективной жилищной застройки разрабатываются на последующих этапах проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, определением количества и мощности ТП на основании

технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, предлагается выполнять с применением самонесущего изолированного провода (СИП) на железобетонных опорах.

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в соответствии с ГОСТ 32144-2013 на расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно п.1.1.7. гл.1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевой организацией.

Расчетные показатели допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения муниципального округа в области электроснабжения (электрические подстанции 35 кВ, переключательные пункты, трансформаторные подстанции и распределительные пункты) установлены в соответствии с Н ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», утвержденными Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 20.05.1994.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа в области электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта генерального плана и проекта планировки в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка    сетей    выполняется    согласно    пунктов    12.35    и    12.36

СП 42.13330.2016.

Таблица 74. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа в области электроснабжения

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая подстанция 35 кВ. Линии электропередачи 35 кВ. Переключательный пункт Распределительный пункт (РП). Трансформаторная подстанция (ТП) Линии электропередачи 10 кВ [3] | Укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями, удельный расход электроэнергии, кВт*ч/ чел. в год [1] | Без стационарных электроплит | Со стационарными электроплитами |  |
|  |  | 950 | 1350 |  |
|  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год | 4100 | 4400 |  |
|  | Размер земельного участка, отводимого под размещение объекта электроснабжения, не более, кв. м [2] | для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35 кВ включительно |  | 1500 |
|  |  | для электрических распределительных пунктов наружной установки напряжением от 6 до 20 кВ |  | 250 |
|  |  | для электрических распределительных пунктов закрытого типа напряжением от 6 до 20 кВ |  | 200 |
|  |  | для мачтовых подстанций мощностью от 25 до 250 кВА напряжением от 6 до 20 кВ |  | 50 |
|  |  | для комплектных подстанций с одним трансформатором мощностью от 25 до |  | 50 |

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 630 кВА напряжением от 6 до 20 кВ |  |
|  |  | для комплектных подстанций с двумя трансформаторами мощностью от 160 до 630 кВА напряжением от 6 до 20 кВ | 80 |
|  |  | для подстанций с двумя трансформаторами закрытого типа мощностью от 160 до 630 кВА | 150 |
| Примечания: - Значение принято в соответствии РНГП Амурской области. - Значение принято в соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ», утвержденных Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 20.05.1994. - Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов не нормируются |  |  |  |

Проектом предлагается:

- проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий;

- модернизация существующей системы уличного освещения в сельских населенных пунктах;

- проектирование и прокладка сетей в районы новой жилой застройки.

  - Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО

    - Краткий анализ существующего положения системы сбора и утилизации ТБО

Твердые коммунальные отходы

Реализация мероприятий по охране окружающей среды, в том числе почв от загрязнения, связана с необходимостью совершенствования и оптимизации существующих систем накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, утилизации и размещения отходов производства и потребления.

В настоящее время разработана Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2019- 2030 годов, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов Амурской области от 29.11.2021 №527-ОД (далее – Территориальная схема).

Источниками образования твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории муниципального округа являются население, учреждения общественного назначения и предприятия.

В Архаринском муниципальном округе практикуется контейнерный способ сбора ТКО от населения и объектов инфраструктуры, предприятий.

Сбор твердых коммунальных отходов от хозяйствующих субъектов (юридических лиц), осуществляющих свою деятельность на территории округа, осуществляется на основании договора, часть юридических лиц самостоятельно вывозят ТКО. Наряду с этим, многие из них, не имея заключенных договоров, не санкционированно складируют отходы в контейнеры для ТКО от жилого сектора, либо вывозят их на несанкционированные свалки, что является дополнительной нагрузкой на муниципальный бюджет.

Включенные в Государственный реестр объекты размещения отходов (далее – ОРО) на территории округа отсутствуют.

Из потока образующихся отходов потребления не предусмотрено селективное изъятие отдельных опасных компонентов (например, отработанных элементов питания, вышедшие из употребления электрооборудование и электронная техника, просроченные медикаменты и ядохимикаты, аэрозоли и т. п.).

Несанкционированное размещение отходов в окружающей среде оказывает значительное негативное воздействие на объекты окружающей среды и здоровье населения, приводит к потере финансовых средств (недополученных за оказание услуг и затрачиваемых на ликвидацию несанкционированных свалок).

Опасные биологические отходы

Опасные биологические отходы, образующиеся на территории округа, направляются на захоронение в скотомогильниках.

Перспективная схема обращения с твердыми коммунальными отходами

Территориальной схемой в области обращения с отходами Амурской области определены технические решения по организации накопления, сбора и транспортировки ТКО, включающие внедрение селективного сбора отходов на территории края и др.

Территориальной схемой запланирована рекультивация несанкционированных объектов размещения отходов (несанкционированные свалки, площадки временного накопления ТКО); в первую очередь – объекты, расположенные в непосредственной близости от населенных мест, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду.

Рекультивация объектов размещения отходов должна проводиться только при наличии необходимой проектной и разрешительной документации. Муниципальные образования не в состоянии самостоятельно обеспечить достаточное финансирование работ по рекультивации объектов размещения отходов, поэтому оно должно осуществляется как из федерального и краевого бюджета, так и из бюджета муниципальных образований.

Нормативы образования ТКО на территории Амурской области установлены Постановлением   Правительства   Амурской   области   от   03.03.2025   №   142

«О временных нормативах накопления твердых коммунальных отходов».

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норма накопления твердых коммунальных отходов имеет тенденцию к росту по объему на 0,5-1,5% в год. Примем рост объемов накопления ТКО - 0,5% в год. К 2025 году общее накопления ТКО увеличится примерно на 2,5%, к 2040 году – на 10%. Объем крупногабаритных отходов (далее КГО) принимается в размере 10% от общего количества ТКО.

Для сбора ТКО на территории населенных пунктов Архаринского муниципального округа предлагается сохранить контейнерную систему, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения.

Проектом предлагается организовать регулярный раздельный сбор ТКО с использованием контейнерной системы во всех населенных пунктах муниципального округа.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями.

Таблица 75. Расчет объемов образования ТКО от объектов социально-бытового назначения

| № п.п. | Наименование категории объектов | Единица измерения | Количество единиц |  |  | Норма накопления ТКО, м3/год |  |  | Объем годового накопления ТКО, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2025 г. | 2040 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2040 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2040 г. |
| 1 | административные, офисные учреждения | 1 кв. метр общей площади | 4309 | 4309 | 4309 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 818,71 | 839,38 | 904,59 |
| 2 | отделения связи | 1 кв. метр общей площади | 470 | 470 | 470 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 61,10 | 62,64 | 67,51 |
| 3 | банки, финансовые учреждения | 1 кв. метр общей площади | 223 | 223 | 223 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 13,38 | 13,72 | 14,78 |
| 4 | супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 2005,8 | 2005,8 | 2005,8 | 0,31 | 0,32 | 0,34 | 621,80 | 637,50 | 687,02 |
| 5 | продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 3267,1 | 3267,1 | 3267,1 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 816,78 | 837,40 | 902,45 |
| 6 | промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 3916,04 | 3916,04 | 3916,04 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 822,37 | 843,13 | 908,63 |
| 7 | павильон, киоск | 1 кв. метр общей площади | 269 | 269 | 269 | 0,54 | 0,55 | 0,60 | 145,26 | 148,93 | 160,50 |
| 8 | автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино- место | 5 | 5 | 9 | 2,07 | 2,12 | 2,29 | 10,35 | 10,61 | 20,58 |
| 9 | автозаправочные станции | 1 машино- место | 6 | 6 | 6 | 5,04 | 5,17 | 5,57 | 30,24 | 31,00 | 33,41 |
| 10 | автомойка | 1 машино- место | 2 | 2 | 4 | 10,22 | 10,48 | 11,29 | 20,44 | 20,96 | 45,17 |
| 11 | автовокзал | 1 пассажир в сутки | 250 | 250 | 250 | 0,29 | 0,30 | 0,32 | 72,50 | 74,33 | 80,10 |

| № п.п. | Наименование категории объектов | Единица измерения | Количество единиц |  |  | Норма накопления ТКО, м3/год |  |  | Объем годового накопления ТКО, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2025 г. | 2040 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2040 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2040 г. |
| 12 | дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 635 | 655 | 775 | 0,79 | 0,81 | 0,87 | 501,65 | 530,52 | 676,47 |
| 13 | общеобразовательн ое учреждение | 1 учащийся | 2617 | 2617 | 2617 | 0,38 | 0,39 | 0,42 | 994,46 | 1019,57 | 1098,77 |
| 14 | клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 1818 | 1818 | 1818 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 418,14 | 428,70 | 462,00 |
| 15 | библиотеки, архивы | 1 кв. метр общей площади | 2150 | 2150 | 2150 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 6 | 1,29 | 1,32 | 1,43 |
| 16 | выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 738 | 738 | 738 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 14,76 | 15,13 | 16,31 |
| 17 | спортивные клубы, центры, комплексы | 1 место | 540 | 540 | 540 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 145,80 | 149,48 | 161,09 |
| 18 | кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 471 | 471 | 471 | 2,54 | 2,60 | 2,81 | 1196,34 | 1226,55 | 1321,83 |
| 19 | мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники, мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 98 | 98 | 98 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 17,64 | 18,09 | 19,49 |
| 20 | ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 47 | 47 | 47 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 9,87 | 10,12 | 10,91 |
| 21 | парикмахерские | 1 место | 7 | 7 | 7 | 1,54 | 1,58 | 1,70 | 10,78 | 11,05 | 11,91 |
| 22 | гостиницы | 1 место | 31 | 31 | 31 | 1,85 | 1,90 | 2,04 | 57,35 | 58,80 | 63,37 |
| 23 | кладбища | 1 место | 161 335 * | 226 751 * | 226 751 * | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 8066,73 | 11623,8 5 | 12526,8 2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 14867,7 3 | 18612,7 8 | 20195,1 5 |

* Расчетно, исходя из норматива 0,24 га на 1000 мест (в соответствии с СП 42.13330.2016)

    - Тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО

Тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО утверждены приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 27.12.2024г № 192-пр/у

«Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; о внесении изменений в приказы управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области».

    - Существующие проблемы и технологические решения реализации проекта совершенствования системы сбора и утилизации ТБО

Перспективная схема обращения с опасными биологическими отходами

Обращение с биологическими отходами регламентируется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13- 7-2/469.

Скотомогильники и биотермические ямы должны быть обустроены согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Однако, все имеющиеся в округе объекты захоронения в настоящее время не соответствуют Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Существующие биотермические ямы не оборудованы должным образом: как правило, отсутствуют навесы, ограждения, помещения для вскрытия. Существенная часть скотомогильников не оборудована биотермическими ямами.

Биотермические ямы являются малоэффективным сооружением, т.к. процесс полного обеззараживания биологических отходов составляет не менее 2 лет. Использование ям также осложняется высокой потенциальной опасностью сооружений (со временем начинается процесс выделения в окружающую среду канцерогенных веществ) и невозможностью их использования при заражении умерших птиц и животных некоторыми видами инфекций (к примеру, сибирской язвой).

Более интенсивной является термическая утилизация опасных биологических отходов. Использование данной технологии целесообразно на отдельных сельскохозяйственных предприятиях, где поступление биологических отходов носит не постоянный, а периодический характер. В связи с чем, необходимо внедрение термического метода обезвреживания биологических отходов.

Территориальной схемой обращения с отходами Амурской области предлагаются следующие мероприятия:

      - Для отходов, представляющих эпидемиологическую опасность – 100%-ный переход от ям Беккари и скотомогильников к термическому обезвреживанию к 2030 г. (при достаточных мощностях и технологических возможностях – путем совместного обезвреживания с медицинскими отходами классов Б и В). Для реализации данного показателя необходимо осуществление учета таких отходов и введение мощностей для их термического обезвреживания.

      - Для отходов, не представляющих эпидемиологическую опасность – обезвреживание на специализированных объектах соответствующих сельскохозяйственных структур.

      - Запланирована ликвидация скотомогильников (с биологическими камерами).

2.7. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на энергетические ресурсы. Высокая стоимость энергоресурсов определяется их большими потерями при производстве, передаче и распределении, а также нерациональным использованием при потреблении. Сложившееся положение делает энергосбережение необходимой и важной частью энергетической политики, поскольку эффективность использования энергоресурсов низка, а резервы энергосбережения имеются на всех этапах жизненного цикла энергоресурсов – от производства, транспортировки и распределения, до потребления.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года каждое бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых коммунальных ресурсов: воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений города, а также их ввода в эксплуатацию.

Основной целью Программы является стимулирование ресурсоснабжения иповышение энергоэффективности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Реализация Программы позволит достигнуть:

- улучшения снабжения абонентов;

- уменьшения потерь энергоресурсов и числа аварий;

- уменьшения себестоимости тепла;

- снижения непроизводительных потерь тепла;

- снижения аварийности в тепловых сетях города и уменьшение затрат на ремонтные работы;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Данные о приборах учета представлены в таблице 76.

Таблица 76. Данные о приборах учета

| Наименование показателя | Общее количество объектов жилищного фонда, подлежащих оснащению приборами учета, единиц | Общее количество объектов жилищного фонда, фактически оснащенных приборами учета, единиц |
| --- | --- | --- |
| Количество многоквартирных домов (далее - МКД) - всего: | 81 |  |
| из них количество МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов по видам ресурсов: |  |  |
| холодная вода | 79 | 8 |
| горячая вода | 22 | 4 |
| отопление | 79 | 43 |
| электрическая энергия | 81 | 79 |
| газоснабжение | 0 | 0 |
| Количество жилых домов (индивидуально- определенных зданий) (далее - ЖД) - всего: | 3740 |  |
| из них количество ЖД, оснащенных индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов по видам ресурсов: |  |  |
| холодная вода | 140 | 69 |
| горячая вода | 4 | 3 |
| отопление | 105 | 23 |
| электрическая энергия | 3423 | 3423 |
| газоснабжение | 0 | 0 |

- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ

РЕСУРСЫ

Наиболее важными факторами, влияющими на развитие Архаринского муниципального округа, являются:

- экономико-географическим положение, природно-климатические и транспортные условия;

- имеющиеся ресурсы;

- накопленные экономический и социальный потенциал;

- развитие новых форм хозяйственной деятельности муниципального образования, его функций и совершенствование системы самоуправления.

В настоящее время просматриваются следующие основные направления развития Архаринского муниципального округа Амурской области:

- сельскохозяйственная деятельность и животноводство;

- развитие транспортно-логистической функции;

- развитие административно-деловой функции, активизация деятельности органов местного самоуправления в инновационном процессе, организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата;

- создание достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни населения.

В значительной степени развитие планируемой территории будет определяться инвестиционной политикой, осуществляемой на рассматриваемой территории администрацией области.

Генеральный план муниципального образования предусматривает сохранение общего характера сложившейся планировочной структуры и ее дальнейшее развитие с приведением отдельных ее элементов в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды.

Задачами пространственного развития Архаринского муниципального округа:

- обеспечение целостности муниципального образования посредством территориального планирования;

- функциональное зонирование территории;

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;

- развитие и совершенствование природно-экологического каркаса;

- усиление взаимосвязи мест приложения труда с жилыми территориями.

Основываясь на имеющихся ресурсах, можно выделить основные направления развития хозяйственной деятельности муниципального образования:

Генеральным планом Архаринского муниципального округа предусматривается:

- обеспечение реализации на территории поселений программ комплексного социально-экономического развития Архаринского муниципального округа;

- мониторинг, актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Архаринского муниципального округа Амурской области;

- обеспечение сохранения объектов культурного наследия на территории Архаринского муниципального округа Амурской области;

- подготовка предложений по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- приведение ГП и ПЗЗ в соответствие с нормами действующего законодательства;

- анализ реализации действующих ГП Архаринского муниципального округа Амурской области;

- актуализация положений ГП и карт планируемого размещения объектов местного значения Архаринского муниципального округа Амурской области;

- установление территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности;

- определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- определение предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- определение ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- подготовка документации для внесения сведений о границах населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования и границах территориальных зон, в Единый государственный реестр недвижимости.

Согласно прогнозным расчётам, численность населения Архаринского муниципального округа в среднегодовом исчислении продолжит сокращаться*:

- в 2022 году — 12244 человек;

- в 2023 году — 11950 человек;

- в 2024 году — 11626 человек;

- в 2025 году — 11845 человек;

- в 2026 году — 11502 человек;

- в 2027 году — 11169 человек.

* согласно прогнозу социально-экономического развития Архаринского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026- 2027 годов

Прогнозируемая динамика численности населения Архаринского муниципального округа на период до 2027 года представлена на рисунке 63.

Численность населения

12400

12200

12000

11800

11600

11400

11200

11000

10800

10600

2022

2023

2024

2025

2026

2027

численность населения

Рисунок 63. Прогнозируемая динамика численности населения Архаринского муниципального округа на период до 2027 года, чел

Прогнозируемая численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Проведенный анализ первоисточников и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения муниципального образования и его возрастной структуры на перспективу расчетного срока.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Ключевыми показателями уровня жизни остаются денежные доходы населения, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей в потребительских товарах и разнообразных услуг.

Помимо величины дохода важным является показатель соотношения уровня дохода и

стоимости жизни, как характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.

Величина прожиточного минимума – это минимальная величина затрат на набор продуктов питания и услуг, который необходим для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Следовательно, если большая часть дохода индивида используется на этот минимальный набор, то тем меньше у него возможностей удовлетворять другие потребности в услугах и благах: медицинских, образовательных, культурных. Мировой опыт свидетельствует, что минимальным необходимым фактором обеспечения жизнедеятельности является превышение величины среднедушевого денежного дохода над величиной прожиточного минимума в 2-2,5 раза. Ниже этого соотношения развитие социальной сферы считается неустойчивым.

Жилищно-коммунальное хозяйство в Архаринском муниципальном округе является важнейшей сферой, требующей постоянного внимания для решения множества проблем и вливания финансовых средств. Поэтому дной из первостепенных задач администрации Амурской области совместно с админстрацией Архаринского муниципального округа является стабилизация и улучшение работы предприятий жилищно-коммунальной отрасли муниципального образования.

Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищно - коммунальная сфера. На сегодняшний день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ поселения являются:

- организация качественного и бесперебойного предоставления населению жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение граждан равным доступом к получению муниципальной услуги;

- создание эффективной организационной структуры жилищно- коммунального комплекса, обеспечивающей права и законные интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями.

Одним из ключевых направлений экономических преобразований является проведение последовательной и ответственной инвестиционной политики, предусматривающей концентрацию бюджетных средств на финансирование приоритетных программ и проектов, содействие и активизации инвестиционной деятельности предприятий, привлечение внебюджетных инвестиционных ресурсов, создание и внедрение комбинированных гибких схем финансирования жилищного строительства.

Основные цели решения жилищной проблемы – улучшение качества жизни, качества жилой среды населения, что в свою очередь повысит инвестиционную привлекательность поселения и позволит закрепить молодые кадры в муниципальном образовании.

В сфере предоставления коммунальных услуг населению произошли изменения, обусловленные вступлением в силу «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ № 354. Новые правила действуют с 1 сентября 2012 года.

Появились два платежа по каждому виду коммунальных услуг: за потребление внутри квартиры и за потребление на общедомовые нужды. Объем коммунальной услуги на общедомовые нужды рассчитывается независимо от того, есть ли у жильца индивидуальный счетчик. Расчет производится пропорционально площади занимаемого помещения и выделяется в платежном документе отдельной строкой.

При наличии общедомового прибора учета объем коммунальных услуг на общедомовые нужды вычисляется как разница между показаниями коллективного прибора учета и суммой объемов индивидуального потребления во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме. Если общедомового узла учета нет, то этот объем определяется по установленным нормативам потребления на общедомовые нужды.

Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития:

Перспективные показатели развития Архаринского муниципального округа Амурской области являются основой для разработки Программы и сформированы на основании следующих нормативных документов:

- Генерального плана Архаринского муниципального округа.

2. Целевой программой «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области», утв. Постановлением главы Архаринского муниципального округа от 02.10.2024 № 800.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах:

В расчетах показателей прогноза потребности (спроса) по каждому виду коммунальных ресурсов в качестве базовых приняты следующие показатели:

  - технико-экономические показатели реализации Генерального плана Архаринского муниципального округа;

  - действующие нормативы потребления коммунальных услуг;

  - численность постоянного населения в 2024 году – 11 626 человек, в 2025 году (прогнозная) – 11 845 человек.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах разработан в объемах годового расхода с учетом присоединенной нагрузки при строительстве новых объектов по современным стандартам эффективности и сноса старых объектов.

Таблица 77. Нормативы потребления населением услуг холодного и горячего водоснабжения

|  | Горячее водоснабжение |  | Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для жилых помещений, куб.м на 1 чел. В месяц | На общедомовые нужды, куб.м. на 1 кв.м. в месяц | Для жилых помещений, куб.м на 1 чел. В месяц | На общедомовые нужды, куб.м. на 1 кв.м. в месяц |
| 1. Частичное благоустройство |  |  |  |  |
| 1.1. Многоквартирные дома и/или жилые дома с холодным водоснабжением, водоотведением |  |  |  |  |
| 1 – 3 этажа | - | - | 3,54 | 0,005 |
| 4 – 6 этажей | - | - | - | - |
| 7 и более этажей | - | - | - | - |
| 1.2. Многоквартирные дома и/или жилые дома с холодным водоснабжением |  |  |  |  |
| 1 – 3 этажа | - | - | 2,76 | 0,005 |
| 4 – 6 этажей | - | - | - | - |
| 7 и более этажей | - | - | - | - |
| 1.3. Многоквартирные дома и/или жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок |  |  |  |  |
| 1 – 3 этажа | - | - | 0,72 | 0,005 |
| 4 – 6 этажей | - | - | - | - |
| 7 и более этажей | - | - | - | - |

При этом учтена реализация целевой программы «Модернизация жилищно- коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области», предусматривающей снижение удельного расхода потребления коммунальных ресурсов.

- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011г № 204, к которым относятся:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Архаринского муниципального округа Амурской области без существенного снижения качества среды обитания при любых  воздействиях  извне,  то  есть  оценкой  возможности  функционирования

коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей;

уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения Архаринского муниципального округа позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- снижение уровня потерь;

- снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

- минимизация воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения Архаринского муниципального округа Амурской области являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов тепловой энергии;

- снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

- минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами	реализация	мероприятий	по	развитию	систем	водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение	бесперебойной	подачи	качественной	воды	от	источника	до потребителя;

- улучшение	качества	коммунального	обслуживания	населения	по	системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- минимизации воздействия на окружающую среду;

- обеспечение	возможности	подключения	строящихся	объектов	к	системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами	реализация	мероприятий	по	развитию	систем	водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе

водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТБО обеспечит улучшение экологической обстановки в Архаринском муниципальном округе.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение надежности и бесперебойности газоснабжения;

- снижение износа основных фондов;

- снижение количества аварий на 1 км сетей в год;

- минимизации воздействия на окружающую среду.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

- Теплоснабжение:

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты – 0,97;

- тепловых сетей – 0,9;

- потребителя теплоты – 0,99;

- системы теплоснабжения в целом – 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям,

присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Данный показатель может быть рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако база данных на источниках теплоснабжения в Архаринском муниципальном округе Амурской области по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях отсутствует.

Условия восстановления теплоснабжения при технологических нарушениях на тепловых сетях необходимо производить в минимальные сроки в зоне деятельности теплоснабжающих организаций. Нормативные сроки должны соответствовать и не превышать сроков, установленных требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Таблица 78. Норматив восстановления работы тепловых сетей

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, |
| --- | --- |
| До 300 | 15 |
| 400 | 18 |

| 500 | 22 |
| --- | --- |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | До 54 |

Утвержденные эксплуатирующими организациями на территории Архаринского муниципального округа Амурской области нормативов по восстановлению тепловых в случае возникновения аварийной ситуации не представлены.

Оптимизация технической структуры:

- Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

- Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

- Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения муниципального округа;

- Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

Параметры надежности:

Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СниП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше, чем 0,03 инцидента /км в год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше, чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

Параметры энергетической эффективности:

  - Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

  - Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

  - Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

  - Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды.

Параметры качества обслуживания:

  - Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

  - Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

  - Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

  - Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

  - Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

Параметры экономической эффективности:

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 95%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

- Водоснабжение:

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Журнал аварийных ситуаций у ресурсоснабжающих организаций должен вестись регулярно. Информация об обнаруженных на водопроводе аварийных ситуациях или технических нарушениях направляется в Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Проводится дезинфекция участков водопроводной сети и отбор проб воды после ликвидации аварийных ситуаций.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабжения и оборудования, а также прокладку новых трубопроводов, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

Оптимизация технической структуры:

  - Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

  - Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

  - Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности:

  - Обеспечить снижение потерь воды;

  - Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

  - Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

  - Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

  - Организовать установку водосберегающей арматуры;

  - Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

  - Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки

на 5%.

год;

Параметры надежности и качества обслуживания:

  - Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

  - Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

  - Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

  - Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. В

  - Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в

течение не более 6 недель;

    - Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

    - Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

    - Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

    - Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

    - Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности:

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в	размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

- Водоотведение:

Централизованное	водоотведение	в	Архаринском	муниципальном	округе отсутствует.

Оптимизация технической структуры:

Оптимизация не требуется ввиду отсутствия централизованного водоотведения.

Параметры надежности и качества обслуживания:

Централизованное	водоотведение	в	Архаринском	муниципальном	округе отсутствует.

Параметры экономической эффективности:

Централизованное	водоотведение	в	Архаринском	муниципальном	округе отсутствует.

- Электроснабжение:

Оптимизация технической структуры:

  - Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

  - Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

  - Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

Параметры энергетической эффективности:

  - Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

  - Осуществить  замену  парка  приборов  учета  на  класс  точности  0,5-1.

Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

  - Расширить использование тарифов по зонам суток;

  - Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

Параметры надежности и качества обслуживания:

  - Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

  - Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

  - Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

  - Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

  - Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

  - Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

раза;

Параметры экономической эффективности:

  - Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5

  - Обеспечить	привлечение	долгосрочных	внебюджетных	инвестиций	в

размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

    - Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

    - Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 95%.

- Твердые коммунальные отходы:

Обращение с биологическими отходами регламентируется Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469.

Скотомогильники и биотермические ямы должны быть обустроены согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Однако, все имеющиеся в округе объекты захоронения в настоящее время не соответствуют Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Существующие биотермические ямы не оборудованы должным образом: как правило, отсутствуют навесы, ограждения, помещения для вскрытия. Существенная часть скотомогильников не оборудована биотермическими ямами.

Биотермические ямы являются малоэффективным сооружением, т.к. процесс полного обеззараживания биологических отходов составляет не менее 2 лет. Использование

ям также осложняется высокой потенциальной опасностью сооружений (со временем начинается процесс выделения в окружающую среду канцерогенных веществ) и невозможностью их использования при заражении умерших птиц и животных некоторыми видами инфекций (к примеру, сибирской язвой).

Более интенсивной является термическая утилизация опасных биологических отходов. Использование данной технологии целесообразно на отдельных сельскохозяйственных предприятиях, где поступление биологических отходов носит не постоянный, а периодический характер. В связи с чем, необходимо внедрение термического метода обезвреживания биологических отходов.

Территориальной схемой обращения с отходами Амурской области предлагаются следующие мероприятия. Для отходов, представляющих эпидемиологическую опасность – 100%-ный переход от ям Беккари и скотомогильников к термическому обезвреживанию к 2021 году (при достаточных мощностях и технологических возможностях – путем совместного обезвреживания с медицинскими отходами классов Б и В). Для реализации данного показателя необходимо осуществление учета таких отходов и введение мощностей для их термического обезвреживания.

Для отходов, не представляющих эпидемиологическую опасность – обезвреживание на специализированных объектах соответствующих сельскохозяйственных структур.

- ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

  - Краткое описание форм организации проектов

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

      - проекты, реализуемые действующими на территории Архаринского муниципального округа Амурской области организациями;

      - проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

      - проекты, для реализации которых создаются организации с участием Архаринского муниципального округа Амурской области;

      - проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, утилизации ТБО.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

      - источник	финансирования	инвестиционных	проектов	(бюджетный,

внебюджетный);

      - технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

      - экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее также – инвестиционная программа).

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправл ения разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения,	- программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической	эффективности	системы	теплоснабжения,	подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения. Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010  №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении» утверждаются органами государственной

власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №

464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения». Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна

рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса.

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики:

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории городского округа территориальных сетевых организаций.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения Архаринского муниципального округа, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Особенности принятия программ газификации муниципальных образований и специальных надбавок к тарифам организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере газоснабжения:

В целях дальнейшего развития газификации регионов и в соответствии со статьей

17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 03.05.2001

№ 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» установило, что в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям могут включаться, по согласованию с газораспределительными организациями, специальные надбавки, предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Программы газификации – это комплекс мероприятий и деятельность, направленные на осуществление перевода потенциальных потребителей на использование природного газа и поддержание надежного и безопасного газоснабжения существующих потребителей. Средства,	привлекаемые	за	счет	специальных	надбавок,	направляются	на финансирование	газификации		жилищно-коммунального	хозяйства,	предусмотренной

указанными программами.

Размер специальных надбавок определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по методике, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

Специальные надбавки включаются в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным	сетям,	установленные	для	соответствующей газораспределительной организации.

Методика определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации разработана во исполнение Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации» и утверждена приказом ФСТ от 18.11.2008 № 264-э/5.

  - Источники и объемы финансирования по проектам

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей городского округа будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам):

  - федеральный бюджет;

  - областной бюджет;

  - местный бюджет.

- с привлечением внебюджетных источников:

  - за счет платы (тарифа) на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры и тарифов организации коммунального комплекса на подключение;

  - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

  - привлеченные средства (кредиты);

  - средства организаций и других инвесторов (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов); Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Объемы финансирования инвестиций по проектам Программы определены в ценах отчетного года, носят оценочный характер и подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий.

В 1 квартале текущего года, следующего за отчетным, Программа ежегодно корректируется Координатором по итогам фактического финансирования из всех видов источников.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию «доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые   доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления.

- УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль хода ее выполнения определяется в соответствии с требованиями действующего федерального, регионального и муниципального законодательства.

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы.

Программа реализуются администрацией Архаринского муниципального округа, а также предприятиями коммунального комплекса Архаринского муниципального округа, в

том	числе	теплоснабжающей	организацией	и	субъектами	электроэнергетики муниципального образования.

Основными функциями администрации Архаринского муниципального округа Амурской области по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Архаринского муниципального округа и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Архаринского муниципального округа, Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление	оценки	эффективности	Программы	и	расчет	целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации муниципального округа и предложений о ее корректировке.

- осуществление	мероприятий	в	сфере	информационного	освещения	и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых полномочий администрация Архаринского муниципального округа Амурской области подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет г лава мунципального округа – глава администрации Архаринского муниципального округа Амурской области.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Амурской области, а также средств организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Архаринского муниципального округа, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ.  Инвестиционными источниками организаций коммунального комплекса

являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства регионального и федерального бюджетов в рамках финансирования региональных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Архаринского муниципального округа Амурской области носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета Архаринского муниципального округа на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом Архаринского муниципального округа Амурской области, а также долгосрочными финансово - хозяйственными планами организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Архаринского муниципального округа.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией Архаринского муниципального округа или Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области и организацией коммунального комплекса.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса; целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов; контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий программ должен соответствовать требованиям:  Федерального закона от  27.07.2010г  №  190-ФЗ  «О

теплоснабжении», Правилам согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

  - План-график основных работ по реализации Программы

Таблица 79.

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | В течение 2 месяцев после утверждения Программы. |
| 2. | Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | В течение 4 месяцев после утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ. |
| 3. | Утверждение договоров на реализацию инвестиционных программ. Договоры должны включать: - цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения); - права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения); - права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для |  |

|  | пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок; - ответственность сторон; - перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства). |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств | Ежегодно в период |
|  | на реализацию Программы | формирования проекта |
|  |  | бюджета Архаринского |
|  |  | муниципального округа в |
|  |  | сроки, установленные |
|  |  | органами местного |
|  |  | самоуправления. |

План-график работ по реализации Программы должен соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов в электроснабжении, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, газоснабжении, утилизации (захоронении) ТБО.

Реализация программы осуществляется поэтапно:

- 1 этап – 2025-2028 годы;

- 2 этап – 2029-2035 годы.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Архаринского муниципального округа Амурской области.

  - Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках ежегодного мониторинга.

Целью мониторинга выполнения Программы является ежегодный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы администрацией Архаринского муниципального округа Амурской области формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются муниципальными правовыми актами администрации Архаринского муниципального округа.

Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их

плановых значений Исполнители в рассматриваемый срок представляют пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет предоставляется в бумажной и электронной формах.

  - Порядок корректировки Программы

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее решение Совета народных депутатов Архаринского муниципального округа Амурской области, которым утверждена Программа.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения	объемов	финансирования	Программы	в	соответствие	с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения	результативности	и	эффективности	использования	средств бюджетной системы;

- уточнения	мероприятий,	сроков	реализации,	объемов	финансирования мероприятий.

Координаторы Программы в течение двух месяцев после утверждения отчета о ходе выполнения Программы составляют предложения покорректировке Программы и представляют их для утверждения в установленном порядке.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ	КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АРХАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2026 – 2035 годы

ТОМ II

(ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ)

- Характеристика Архаринского муниципального округа

Архаринский округ занимает крайний юго-восток Амурской области, в бассейнах рек Амур, Архара, Бурея.

Границы Архаринского муниципального округа определены законом Амурской области от 29.04.2022 № 99-ОЗ «О преобразовании городского и сельских поселений Архаринского округа Амурской области во вновь образованное муниципальное образование Архаринский муниципальный округ Амурской области».

На юго-западе и юге по реке Амур округ имеет внешнюю границу с Китаем, и на северо-западе внутренние границы по водоразделу рек Бурея и Архара с Бурейским районом, на востоке и юго-востоке – с Еврейской Автономной областью, Хабаровским краем. Общая площадь земель в административных границах Архаринского округа - 1 436 тыс. га. Для округа характерна линейная форма расселения – вдоль рек и железной дороги. Вдоль Амура – широкая пойма, на северо-востоке – низкогорье, на севере – отроги Бурейского хребта.

Теплый, умеренно-влажный климат. Температура воздуха: среднегодовая - минус 0.9, средняя за январь - минус 26.7, средняя за июль - плюс 20.7 градусов по Цельсию. Осадков выпадает в год до 685 мм.

Административный центр округа – посёлок городского типа Архара с населением

8,965 тыс. человек (по состоянию на 01.01.2021г). Посёлок расположен в 323 км к юго– востоку от областного центра. Автомобильные, водные и железнодорожная магистрали, проходящие по территории округа, связывают округ с соседними субъектами и другими регионами России. Федеральная автотрасса «Чита-Хабаровск» пересекает округ в его наиболее обжитой части. Внутренние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом.

Сведения о границах населенных пунктов, входящие в состав Архаринского муниципального округа, учтенных в ЕГРН:

Таблица 80.

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| 1. | с. Антоновка | 28:08-4.14 |
| 2. | с. Аркадьевка | 28:08-4.133 |
| 3. | рп (пгт). Архара | 28:08-4.149 |
| 4. | жд. ст. Богучан | 28:08-4.130 |
| 5. | с. Бон | 28:08-4.137 |
| 6. | с. Вольное | 28:08-4.136 |
| 7. | с. Грибовка | 28:08-4.6 |
| 8. | с. Гуликовка | 28:08-4.12 |
| 9. | с. Домикан | 28:08-4.134 |
| 10. | жд. ст. Домикан | 28:08-4.143 |
| 11. | с. Ерахта | 28:08-4.4 |
| 12. | жд. ст. Есауловка | 28:08-4.122 |
| 13. | с. Журавлевка | 28:08-4.142 |
| 14. | жд. ст. Журавли | 28:08-4.138 |
| 15. | с. Заречное | 28:08-4.11 |
| 16. | с. Иннокентьевка | 28:08-4.2 |
| 17. | с. Казановка | 28:08-4.129 |
| 18. | с. Казачий | 28:08-4.148 |
| 19. | с. Каменка | 28:00-4.25 |
| 20. | с. Каменный Карьер | 28:08-4.16 |
| 21. | с. Касаткино | 28:08-4.17 |
| 22. | с. Красная Горка | 28:08-4.13 |
| 23. | с. Красный Исток | 28:08-4.145 |
| 24. | с. Красный Луч | 28:08-4.5 |
| 25. | жд. ст. Кулустай | 28:08-4.131 |
| 26. | с. Кундур | 28:08-4.140 |
| 27. | с. Левый Берег | 28:08-4.10 |
| 28. | с. Ленинское | 28:08-4.19 |
| 29. | с. Михайловка | 28:08-4.8 |
| 30. | с. Могилевка | 28:08-4.123 |
| 31. | с. Новодомикан | 28:08-4.15 |
| 32. | с. Новопокровка | 28:08-4.141 |
| 33. | с. Новосергеевка | 28:08-4.124 |
| 34. | с. Новоспасск | 28:08-4.144 |
| 35. | с. Орловка | 28:08-4.135 |
| 36. | с. Отважное | 28:08-4.3 |
| 37. | с. Петропавловка | 28:08-4.132 |

| № п/п | Наименование | Реестровый номер |
| --- | --- | --- |
| 38. | жд. ст. Рачи | 28:08-4.146 |
| 39. | с. Сагибово | 28:08-4.18 |
| 40. | с. Свободное | 28:08-4.128 |
| 41. | с. Северное | 28:08-4.125 |
| 42. | с. Скобельцыно | 28:08-4.126 |
| 43. | с. Тарманчукан | 28:08-4.147 |
| 44. | жд. ст. Татакан | 28:08-4.9 |
| 45. | с. Украинка | 28:08-4.127 |
| 46. | с. Урил | 28:08-4.139 |
| 47. | с. Черниговка | 28:08-4.121 |
| 48. | с. Черноберезовка | 28:08-4.7 |
| 49. | с. Ядрино | 28:08-4.1 |

Планируемый	баланс	территории	Архаринского	муниципального	округа	по функциональному назначению:

Таблица 81.

| № п/п | Планируемые функциональные зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь муниципального округа, всего | 1432024 | 100 |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 1903,619 | 0,133 |
| 2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 172,581 | 0,012 |
| 3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | 15,165 | 0,001 |
| 4 | Общественно-деловые зоны | 7,288 | 0,001 |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 15,068 | 0,001 |
| 6 | Зона специализированной общественной застройки | 77,604 | 0,005 |
| 7 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 26,875 | 0,002 |
| 8 | Производственная зона | 627,448 | 0,044 |
| 9 | Коммунально-складская зона | 6,527 | 0,000 |
| 10 | Зона инженерной инфраструктуры | 1169,736 | 0,082 |
| 11 | Зона транспортной инфраструктуры | 4321,783 | 0,302 |
| 12 | Зоны сельскохозяйственного использования | 336626,997 | 23,507 |
| 13 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ | 65,99 | 0,005 |
| 14 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 245,613 | 0,017 |
| 15 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 770,58 | 0,054 |
| 16 | Зоны рекреационного назначения | 97627,626 | 6,817 |
| 17 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские | 2065,932 | 0,144 |

|  | леса) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Зона отдыха | 3,577 | 0,000 |
| 19 | Зона лесов | 984973,95 | 68,782 |
| 20 | Зона кладбищ | 62,209 | 0,004 |
| 21 | Зона складирования и захоронения отходов | 16,012 | 0,001 |
| 22 | Зона озелененных территорий специального назначения | 532,967 | 0,037 |
| 23 | Зона режимных территорий | 120,183 | 0,008 |
| 24 | Зона акваторий* | - | - |
| 25 | Иные зоны | 568,67 | 0,040 |

*Зона аваторий не учитывается в планируемом балансе функционального зонирования

Потенциал природных ресурсов:

Округ имеет богатые природные ресурсы. Хингано-Архаринская низменность - заболоченная пойма реки Амур с озерами, медленно текущими притоками. Важное место концентрации водоплавающих птиц на пролете и гнездовье. Убежище и очаг размножения редких видов птиц (журавлей), аистов и водоплавающих. Угодье расположено на Хингано- Архаринской низменности 4 Архаринского округа Амурской области в пределах государственного природного заповедника «Хинганский» и государственного природного комплексного заказника областного значения «Ганукан». Общая площадь угодья составляет 161,351 тыс. га, в том числе заповедника «Хинганский» – 97,2 тыс. га, заказника

«Ганукан» – 64 тыс. га. Вокруг заповедника установлена охранная зона площадью 27025 га. По схеме физико-географического районирования Хингано-Архаринская низменность входит в область Амуро-Зейско-Буреинской межгорной равнины, а отроги Малого Хингана относятся к области средневысотных и низких мезозойских гор и межгорных равнин левобережного Приамурья. Горная часть относится к дальневосточному широколиственному типу ландшафта, а равнинная – к дальневосточному лесостепному типу. Гидросеть представлена речками небольшой протяженности. На равнинной части имеется множество небольших озер старичного происхождения. Имеются постоянные пресноводные болота, мелкие водоемы. Основная растительность представлена луговыми видами при значительном участии водных, водно-болотных, лесных и сорных. На территории угодья отмечено до 900 видов растений, в том числе 19 видов, занесенных в Красную книгу России. В Красную книгу России занесено 23 вида животных, обитающих в угодье, в том числе 3 вида насекомых, 1 вид рептилий, 17 видов птиц и 2 вида млекопитающих. Угодье является постоянным местом гнездования редких видов птиц: японского, даурского и черного журавлей, дальневосточного аиста, дальневосточного кроншнепа и др. Сравнительно высока численность нуждающихся в охране куликов (дальневосточный кроншнеп и большой веретенник – более 100 пар каждого вида). Угодье – место гнездования чернозобой гагары (несколько пар), важный очаг размножения веслоногих (большой баклан – более 300 пар), журавлеобразных (журавли, пастушки), аистообразных (аисты, цапли – более 1000 пар), гусеобразных (утки – более 1000 выводков). В период миграции – район скопления редких видов журавлей (черный журавль – до нескольких сотен особей) и гусей (несколько тысяч особей). Территория угодья

(заказник «Ганукан» и охранная зона заповедника «Хинганский») частично используется для выпаса скота, сенокошения, выращивания зерновых культур, производства меда, сбора орехов, ягод, грибов. В заказнике практикуется спортивная охота и рыболовство. Основными факторами угрозы на территории угодья в настоящее время являются пожары антропогенного и природного происхождения, браконьерская охота, сельскохозяйственная деятельность и деятельность ДВЖД, сброс технических вод Тарманчуканского тоннеля, понижение уровня вод в связи с зарегулированностью стока реки Буреи плотиной Бурейской ГЭС. В 1958 году основан Хингано-Архаринский государственный природный заказник, который находится в зоне хвойно-широколиственных лесов. Общая площадь заказника 48,8 тыс. га. Заказник сохраняет последние крупные массивы кедровых лесов Амурской области, обеспечивает воспроизводство ценных охотничьих животных – соболя, изюбра, кабана и охрану редких видов скопы, черного аиста, белогрудого медведя. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.09.2009 № 275 утверждено Положение о государственном природном заказнике федерального значения «Хингано-Архаринский».

В 1963 году основан Хинганский заповедник, вызывающий большой интерес не только в области, но также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Основная территория заповедника между реками Урил и Мутная от поймы реки Амур до железной дороги. Филиал заповедника – низовье левобережья реки Бурея. Более половины территории заповедника расположено на Хингано-Архаринской низменности. Растительность в равнинной части – луга и травяные болота, с вкраплениями черно – березовых рёлок и множеством озер и истоков. Возвышенная часть расположена в предгорьях Буреинского хребта, занята дубняками и хвойно-широколиственными лесами (дуб монгольский, береза даурская, сосна корейская (кедр корейский), ель аянская, пихта белокорая). Флора насчитывает 782 вида сосудистых растений, из них 8 занесены в Красную книгу России (лотос Комарова, бразения Шребера, касатик гладкий и др.). Животный мир включает представителей маньчжурской, восточносибирской, монголо-даурской и охотско- камчатской фаун. Выявлено 6 видов земноводных и 8 пресмыкающихся, более 300 видов птиц и 44 вида млекопитающих. Наибольшую ценность представляет орнитофауна, включающая 19 видов птиц, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу МСОП. Хинганский заповедник – один из крупнейших в мире резерватов японского и дальневосточного белого аиста, гнездятся также даурский журавль, утка-мандаринка, орлан-белохвост. На базе заповедника создана станция по разведению и реинтродукции редких видов птиц. Из 6-ти отрядов млекопитающих наиболее разнообразны грызуны и хищники, в том числе белогрудый медведь, занесенный в Красную книгу России. Очень высока  численность  копытных,  особенно  косули  и  кабана.  В  округе  обнаружены

«кладбище» динозавров, которое знаменито наличием целых скелетов гигантских ящеров, населявших территорию 65 млн. лет назад, уникальное Архаринское захоронение ископаемых насекомых и растений. В среднем течении реки Архары найдены «писаные камни», или «Писаница» – древние наскальные рисунки. Имеются такие памятники природы как Аркадьевский сосновый бор, горячие ключи в верховье реки Мутной. Округ обладает весьма благоприятными условиями для комплексного использования минеральных ресурсов. Наличие на территории округа всех видов транспортной связи, удобное расположение транспортной системы, нахождение вблизи Бурейской ГЭС, соседство с Китаем – всё это, вместе взятое, должно способствовать дальнейшему изучению перспектив округа, освоению уже известных и вновь открываемых месторождений,

эффективному недропользованию. Весьма полно изучены бурые угли, требуют дальнейшего изучения золото и минеральные строительные материалы. Имеются перспективы выявления нефти, платиноидов, цветных металлов. Многие месторождения Архаринского округа комплексные: Ядринское – цеолитов, поделочных камней и активных минеральных добавок; Богучанское – сурьма и флюорита; Среднеилгинское – карбонатных пород и фосфоритов. Распространены граниты и менее кристаллические сланцы, кварциты, порфиры, базальты и другие. Известны месторождения и проявления бериллия и олова. С областью развития молодых гранитов связаны золотоносные россыпи округа, расположенные по реке М.Бира и верховьям реки Урил. В золотоносных россыпях известны многочисленные находки самородной платины и сперрилита. Ведущее полезное ископаемое Архаринского округа – уголь. Известны два месторождения бурого угля: Архаринское и Богучанское. Отрабатывается Богучанское месторождение. Значительно распространены кирпичные глины. Одно из больших месторождений кирпичной глины расположено в километре на северо-восток от посёлка Архара. Также на территории округа находится единственное в Амурской области месторождение бентонитовых глин. Распространены глины как керамзитовое сырье, глины для тонкой керамики. Для нужд железной дороги разрабатываются базальты, слагающие сопку Богучан. По берегам реки Илга и в других местах округа имеются выходы известняков. На территории округа известны месторождения и проявления цементного сырья, строительных и облицовочных камней, ювелирных и поделочных камней, фосфоритов, сапропеля и других видов нерудного сырья и стройматериалов. В настоящее время в округе добывается незначительное количество имеющихся полезных ископаемых. В основном это песчано- гравийная смесь, щебень, уголь, в небольшом количестве россыпное золото. Недра Архаринского округа на 90 процентов являются невостребованными. Перспективы создания здесь надежной минерально-сырьевой базы весьма велики.

К перспективным следует отнести добычу известняковой муки, торфа, разработку месторождений сапропеля, развитие цветной металлургии: месторождения сурьмы и необходимого нерудного сырья, использование отходов бурого угля как удобрительного средства, которое улучшает почвенные условия и процесс питания растений, а проявления фосфатно-карбонатного сырья могут оказаться эффективным средством дальнейшего увеличения сельхозпродукции. В ближайшие годы использование этих месторождений сохранится как приоритетное направление. Лесные ресурсы являются одним из важнейших природных ресурсов округа. В долине реки Амур преобладают широколиственные (часто дубовые) или лиственные леса, пойменные луга. На террасах – редкие заросли чёрной березы с травянистым ярусом, примешиваются дуб, липа, иногда бархат и орех, есть тополь, ива. Для низкогорий характерны густые, труднопроходимые широколиственные и кедровые леса с богатыми подлесками и лианами. Наиболее богаты лесные массивы к северу от железной дороги по рекам Урил и Мутная. Площадь лесного фонда Архаринского округа составляет 886,4 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 726,6 тыс. га, запас древесины – 68943,3 тыс. куб.м; Недревесные лесные ресурсы в округе представлены дикорастущими ягодами, различными видами грибов, папоротникоморляком, произрастают также голубица, жимолость, красная смородина, дикий виноград, шиповник, дикая малина, земляника, княженика и различные виды лекарственного сырья. Имеющиеся в лесах ресурсы используются населением. Ресурсы охотничьих животных Архаринского округа представлены различными видами: изюбрь, лось, кабарга, косуля, кабан, рысь, заяц-беляк, пушными (лиса, соболь, колонок, белка), промысловыми видами птиц (фазан, рябчик).

Имеющихся ресурсов охотничьих животных достаточно для обеспечения спроса населения, удовлетворения заявок на выдачу лицензий. Общая территория охотничьих угодий Архаринского округа составляет 196,3 тыс. га, в том числе 176,3 тыс. га закреплено за Архаринским районным обществом охотников; 1049 тыс. га составляют угодья общего пользования.

Основные социально-экономические показатели округа:

На начало 2024 года численность населения Архаринского округа составила 11626 человек, сократившись за год на 324 человек, что обусловлено естественной убылью и миграционным оттоком населения. Осуществляли свою деятельность 125 субъектов хозяйственной деятельности и 222 индивидуальных предпринимателя. Предприятиями и организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), отгружено товаров собственного производства на сумму 204,8 млн. руб., или 108,9% к уровню 2019 года. В округе продолжалось развитие жилищного строительства. За 2023 год введено 807 кв. м. жилья. Все жилье построено за счет средств индивидуальных застройщиков. В сельском хозяйстве под посевами сельскохозяйственных культур было занято более 36,3 тыс. га пашни. В структуре посевных площадей преобладали посевы сои -80% или 29 тыс. га, зерновые занимали 17% пашни или 6,3 тыс. га. Площадь картофеля составляла 391га, овощей открытого грунта - 50га. В 2020г земледельцами собрано 10,2 тыс. тн. зерновых культур при средней урожайности 19,6 ц/га, сои в весе после доработки – 30,0 тыс. тн., при средней урожайности 10,6 ц/га. На личных подворьях собрано 5 тыс. тн. картофеля и 0,71 тыс. тн. овощей.

На начало 2021г численность поголовья КРС в округе составляла 2227 голов или 95% к сопоставимому периоду 2020г. В сельскохозяйственных предприятиях содержалось 735 голов, в КФХ-827 голов, на личных подворьях граждан - 665 голов. В общей численности КРС насчитывалось 950 коров. Кроме того, на личных подворьях граждан в 2020 году содержались: 438 свиней, 363 головы мелкого рогатого скота, 6,7 тыс. голов птицы всех возрастов, более 4,5 тыс. пчелосемей,111 лошадей. Всеми категориями хозяйств произведено 651 тн. мяса на убой в живом весе, 2,1 тыс. тн. молока, 1,03 млн. шт. яиц. Потребительский рынок имел достаточно развитую стационарную торговую сеть с высоким уровнем товарной насыщенности, характеризовался снижением товарооборота к уровню предыдущего года. Оборот розничной торговли округа снизился к 2019 году на 0,8% в сопоставимых ценах и составил 1486,8 млн. руб. Предприятиями общественного питания в отчетном периоде реализовано продукции на сумму 16,0 млн. руб.

За отчетный год крупными и средними предприятиями округа оказано платных услуг на сумму 91,8 млн. руб., что в фактических ценах 5,2% выше аналогичного периода предыдущего года. Отмечался рост объемов по медицинским услугам на 11,7%, коммунальным услугам на 6,9%, жилищным услугам на 58,2%. В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы округа крупными и средними организациями затрачено 91,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 30% ниже уровня предыдущего года. По видовой структуре основная часть инвестиций – 61% была вложена в здания и сооружения. Среднесписочная численность работников предприятий и организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2020 году составила 2360 человек или 97,5% от уровня 2019 года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего на предприятиях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, сложилась в размере 44587,4 руб., рост к уровню прошлого года на

9,8%. Задолженность по заработной плате на 1 января 2021 года в округе отсутствовала. Уровень регистрируемой безработицы от численности трудоспособного населения составил по округу 4%. Основные направления развития экономики Экономический профиль округа – сельское хозяйство, которое представляют предприятия различных форм хозяйствования, крестьянские (фермерские) хозяйства, а также личные подсобные хозяйства граждан Преимущественное развитие получило растениеводство – производство зерновых и сои. Посевные площади в округе составляют более 36 тыс. га. и имеют тенденцию к ежегодному увеличению. На товарном рынке производства и реализации зерна лидируют: колхоз «Амур», Архаринский участок ООО «Амурагрокомплекс», фермерские хозяйства Нехаевой Н.Ф. и Гончарова А.П. Основными производителями животноводческой продукции в округе остаются фермерские хозяйства, а также хозяйства населения. Фермерские хозяйства, в основном, специализируются на выращивании скота мясного направления, личные подворья граждан производят более 90% молока в округе, 100% яиц. Мед производят во всех районах области, кроме северных. Но оазисом амурского пчеловодства по праву считается Архаринский округ, благодаря своему южному месторасположению на карте Амурской области и богатой таежной флоре. В округе сосредоточено более 80 процентов всех липняков области, а липа - один из лучших медоносов. Местные пчеловоды - безоговорочные лидеры в производстве меда: они дают до 20 процентов от областных показателей.

Промышленное производство включает в себя следующие виды экономической деятельности: «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Основу по виду деятельности «обрабатывающие производства» составляет производство пищевых продуктов: хлебобулочных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, а также обработка древесины и производство изделий из дерева. Сектор пищевой промышленности представляют местные товаропроизводители – подразделения в составе предприятий и организаций различных форм собственности и хозяйствования, а также индивидуальные предприниматели. Наибольший удельный вес в общем объеме производства пищевых продуктов занимает производство хлебобулочных изделий. Ежегодное производство тепловой энергии по округу составляет более 70 тыс. Гкл. Тепло для нужд округа производят: ООО «Аврора», ООО «Альфа». ООО «ЖКХ Архара» и ООО «Архаринская коммунальная компания» занимаются распределением воды среди потребителей, заключает договоры с предприятиями и частными предпринимателями по водоснабжению, водоотведению и откачке жидких нечистот.

Логистика:

Сеть автомобильных дорог общего пользования Архаринского округа представлена автодорогами федерального, регионального и местного значения. В округе проходит автодорога федерального значения «Амур» Чита -Хабаровск. Автомобильный общественный транспорт занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения округа. Пассажирские перевозки по маршрутам общего пользования осуществляются Райчихинским ПАТП-3. Развитая сеть автомобильных дорог позволяет доставлять грузы автомобильным транспортом практически в любой регион. Через территорию округа проходит транссибирская железнодорожная магистраль с выходом через территории Хабаровского и Приморского краев на морские порты Ванино и

Советская Гавань, Владивосток и Находка. В округе динамично развивается связь. Работают операторы, оказывающие услуги местной, междугородной, международной телефонной связи, передачи данных, сотовой связи, телевидения, почтовой связи. Услуги сотовой телефонной связи осуществляют три федеральных оператора ПАО «Мобильные Теле Системы», ПАО «Мегафон», ПАО «Билайн». Услуги местной междугородней и международной телефонной связи осуществляет ПАО «Ростелеком». В округе проводятся работы по обеспечению учреждений и населения широкополосным доступом к сети Интернет по высокоскоростным волоконнооптическим линиям связи, что позволяет улучшить качество связи и дает возможность получения населением округа дополнительных услуг связи. Социально значимой остается почтовая связь, предоставляющая повсеместные универсальные услуги и проводящая постоянную работу по поиску новых форм обслуживания населения. Деятельность по предоставлению услуг почтовой связи осуществляет Райчихинский почтамт УФПС Амурской области филиал ФГУП «Почта России», имеющий 12 почтовых отделений. Из всех направлений телекоммуникационной отрасли наибольшую динамику роста показывает сотовая связь. В округе издается общественно-политическая газета «Архаринские вести».

Социально-культурный сервис и туризм:

В Архаринском округе осуществляют свою деятельность МБУК «Архаринская межпоселенческая центральная библиотека», имеющая в своем составе 13 филиалов, МАУК «Архаринский районный Дом культуры» с 16-тью филиалами в селах округа, в котором действуют 3 народных коллектива, МБУДО «Архаринская школа искусств», МОКУ ДОД «Центр детского творчества», 9 детских дошкольных образовательных учреждений, 11 государственных дневных общеобразовательных организаций, 48 спортивных сооружения (из них: 1 стадион, 14 спортивных залов, 33площадки открытого типа). Лечебно-профилактическая сеть Архаринского округа представлена медицинским учреждением ГБУЗ «Архаринская больница», имеющая в своем составе: стационар на 62 койки круглосуточного пребывания, поликлинику на 500 посещений в смену, дневной стационар, 22 ФАПа. На территории округа осуществляют деятельность филиал Амурской областной организации охотников и рыболовов. В 2009 году открылось представительство Амурской  региональной  общественной  молодежной  организации  активного  отдыха

«Экстримальный здоровый отдых на природе». В данное время на территории округа создано 4 туристических маршрута.

В Архаринском округе расположен Хинганский заповедник, являющийся основной частью системы особо охраняемых природных территорий Архаринского округа. В неё входят заказник Ганукан и памятник природы «Лотос Комарова», находящиеся в подчинении заповедника, Хингано-Архаринский заказник, ряд памятников природы. В заповеднике организованы эколого-просветительские маршруты «Озеро белых птиц» на станцию реинтродукции редких видов птиц и на озера: Кривое и Долгое – место произрастания самых больших плантаций лотоса Комарова. На берегу озера Долгое расположена база экологического лагеря заповедника. В поселке Архара гости округа могут остановиться в гостинице. Приезжающих иностранных гостей по вопросам охраны редких видов птиц принимает гостиница Хинганского государственного заповедника.

- Прогноз численности населения и трудовых ресурсов Архаринского муниципального округа Амурской области

Как правило, численность экономически активного населения превышает численность населения трудоспособного возраста, однако в Архаринском муниципальном округе наблюдается обратное соотношение величин, что происходит за счет минимального участия в трудовой деятельности лиц пенсионных возрастов, недостатка вакантных мест для молодежи.

Факторами, определяющими особенность рынка труда Архаринского муниципального округа, являются:

естественная убыль населения;

высокий уровень занятости населения в сельском и домашнем хозяйстве;

высокий уровень незарегистрированной занятости в сфере сельского хозяйства и в лесопромышленном комплексе;

низкий уровень профессиональной подготовки трудовых ресурсов.

В соответствии с данными Генерального плана Ахаринского муниципального

округа:

Численность постоянного населения Архаринского муниципального округа по состоянию на 1 января 2023 года составила 12729 человек, что на 0,6 тыс. человек (4,8%) меньше значения предыдущего года. В состав округа входит 49 населенных пунктов.

Городское население рп (пгт) Архара составило 7580 человек (59,5% от общей численности населения), сельское население – 5149 человек (40,5%). Распределение городского и сельского населения представлена в таблице 82.

Таблица 82. Динамика численности населения Архаринского муниципального округа

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего население | 15187 | 14834 | 14551 | 14245 | 13974 | 13724 | 13368 | 12729 |
| Городское население, чел. | 8965 | 8842 | 8728 | 8577 | 8508 | 8437 | 8276 | 7580 |
| % от общей численности населения | 59,0 | 59,6 | 60,0 | 60,2 | 60,9 | 61,5 | 61,9 | 59,5 |
| Сельское население | 6222 | 5992 | 5823 | 5668 | 5466 | 5287 | 5092 | 5149 |
| % от общей численности населения | 41,0 | 40,4 | 40,0 | 39,8 | 39,1 | 38,5 | 38,1 | 40,5 |

Численность  городского  населения  сохраняется  на  уровне  59-62%  в  общей

численности населения.

5.7

8.4

8.3

7.6

8.0

6.2

6.0

5.8

8.5

5.5

5.3

5.1

5.1	6.0

4.0

2.0

0.0

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Городское население

Сельское население

Всего население

8.6

10.0

8.7

8.8

9.0

12.0

12.7

13.4

13.7

14.0

14.2

14.0

14.6

14.8

15.2

16.0

Рисунок 64. Динамика численности населения Архаринского муниципального округа

Демографическая ситуация в округе развивается под влиянием ежегодной естественной убыли и непрекращающегося миграционного оттока населения, влекущих за собой ежегодное сокращение численности постоянного населения.

Общее снижение численности в отчетном году на 40% обусловлено естественной убылью населения и на 60% – миграционным оттоком населения из округа.

Таблица 83. Демографические показатели Архаринского муниципального округа

|  | 2020 | 2021 | 2022 | Среднегодовое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, чел. | 13974 | 13724 | 13368 | 13689 | 100,0 |
| Число родившихся, чел. | 135 | 157 | 108 | 133 | 1,0 |
| Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 чел. населения) | 9,7 | 11,6 | 8,3 | Х | Х |
| Число умерших, чел. | 288 | 301 | 241 | 277 | 2,0 |
| Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 чел. населения) | 20,8 | 22,2 | 18,5 | Х | Х |
| Естественный прирост/ убыль населения, чел. | -153 | -144 | -133 | -143 | -1,0 |
| Миграционный прирост/ убыль населения, чел. | -97 | -212 | -215 | -175 | -1,3 |
| Общий прирост численности населения | -250 | -356 | -348 | -318 | -2,3 |

Общий коэффициент рождаемости составил в 2022 году составил 8,3 ‰. Среднее за период с 2020 по 2022 значение коэффициента рождаемости на территории Архаринского муниципального округа составил 9,9 ‰. Среднее за период с 2020 по 2022 значение коэффициента смертности составило 20,5 ‰.

Число умерших, чел.

Число родившихся, чел.

Естественный прирост/ убыль, чел.

-155

-350

-150

-250

-145

-150

-130

50

-135

-50	2020	2021	2022

-140

-125

150

-120

250

Численность, чел.

Смертность превышала рождаемость во все анализируемые годы (рисунок 65). Таким образом, для демографической ситуации на территории Архаринского муниципального округа характерна естественная убыль населения.

Рисунок 65. Естественное движение населения

в Архаринском муниципальном округе за 2020-2022

Величина миграционного оттока в 2021 году составила 212 человек, что выше уровня 2020 года в 2,2 раза. В 2022 году миграция сохранилась на уровне 2021 года.

Таблица 84. Миграция населения Архаринского муниципального округа

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миграция-всего | человек | -181 | -116 | -97 | -212 | -215 |
| в пределах России | человек | -179 | -138 | -121 | -227 | -215 |
| внутрирегиональная | человек | -91 | -94 | -104 | -117 | -140 |
| межрегиональная | человек | -88 | -44 | -17 | -110 | -75 |
| международная | человек | -2 | 22 | 24 | 15 | 0 |
| со странами СНГ | человек | -2 | 12 | 21 | 16 | 0 |
| с другими зарубежными странами | человек |  | 10 | 3 | -1 | 0 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | -90 | -22 | 7 | -95 | -75 |
| Миграция-всего | человек | 419 | 498 | 460 | 314 | 387 |
| в пределах России | человек | 418 | 475 | 430 | 295 | 371 |
| внутрирегиональная | человек | 234 | 266 | 227 | 145 | 215 |

| межрегиональная | человек | 184 | 209 | 203 | 150 | 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| международная | человек | 1 | 23 | 30 | 19 | 16 |
| со странами СНГ | человек | 1 | 13 | 27 | 19 | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек |  | 10 | 3 |  | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 185 | 232 | 233 | 169 | 172 |
| Миграция-всего | человек | 600 | 614 | 557 | 526 | 602 |
| в пределах России | человек | 597 | 613 | 551 | 522 | 586 |
| внутрирегиональная | человек | 325 | 360 | 331 | 262 | 355 |
| межрегиональная | человек | 272 | 253 | 220 | 260 | 231 |
| международная | человек | 3 | 1 | 6 | 4 | 16 |
| со странами СНГ | человек | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 |
| с другими зарубежными странами | человек |  |  |  | 1 | 1 |
| Внешняя (для региона) миграция | человек | 275 | 254 | 226 | 264 | 247 |

Динамика возрастной структуры населения существенным образом определяет демографическую ситуацию на территории округа. Изменение возрастного состава происходит под влиянием двух факторов: миграции и характера воспроизводства населения (взаимодействия процессов рождаемости и смертности).

813

715

595

435

467

504

474

455

449

449

478

390

431

431

503

397

274

218

321

302

335

430

472

435

561

502

0-4

5--9

10--14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70 И СТАРШЕ

578

572

377

1000

800

600

400

351

200

0

-200

-400

-600

-800

женщины	мужчины

Рисунок 66. Половозрастная структура населения Архаринского муниципального округа, 2022 год

Начиная от возрастной группы 0-4 до группы 35-39 лет наблюдается превышение численности мужчин над численностью женщин. Наибольшее превышение мужчин над женщинами наблюдается в возрастной группе 20-24. В целом соотношение мужчин и женщин в округе составляет, мужчин – 48%, женщин – 52%. Такое соотношение в значительной степени связано со значительным превышением числа женщин в старших возрастных группах, которая обусловлена большой разницей в продолжительности жизни мужчин и женщин.

Особенностью возрастной структуры населения муниципального округа в последнее время явилось увеличение в его составе удельного веса людей трудоспособного возраста, сокращение доли населения старше трудоспособного возраста.

Таблица 85. Возрастная структура населения Архаринского муниципального округа

| Возрастная группа населения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| моложе трудоспособного | 23,8 | 23,6 | 23,5 | 23,5 | 23,4 |
| трудоспособном1 | 51,1 | 50,6 | 50,0 | 51,3 | 52,6 |
| старше трудоспособного2 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 25,2 | 24,0 |

Анализ рынка труда и занятости:

Численность трудоспособного населения муниципального округа на 01.10.2024г насчитывала 6694 человека, что на 0,7% меньше уровня 2023 года, из них на начало июля на крупных и средних предприятиях было занято 2507 человек, что составляет 37,4% в общей численности трудоспособного населения округа. К аналогичному периоду прошлого года численность занятых на крупных и средних предприятиях увеличилась на 5% или на 116 человек.

На 01.10.2024 года в органах службы занятости состояли на учете в качестве безработных 121 человек. Уровень безработицы по отношению к трудоспособному населению составил 1,8%. В январе-августе были признаны безработными 197 человек, нашли работу 63 человека. Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей составило 152 единицы. Наибольшим спросом со стороны работодателей пользовались рабочие профессии. На их долю приходилось 62% от общего количества вакансий. Уровень трудоустройства незанятых граждан по округу составил 34% от численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы. В целях снижения напряженности на рынке труда органы службы занятости населения содействовали развитию активных форм занятости безработных и ищущих работу граждан. Коэффициент напряженности (число незанятых трудоспособных граждан на одну вакансию) в целом по округу на конец сентября 2023 года составил 0,8.

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внимание. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабочей силы, растет спрос на квалифицированные

1 До 1 января 2019 г. включительно – мужчины 16-59 лет, женщины – 16-54 лет, с 1 января 2020 г. –

мужчины 16-60 лет, женщины 16-55 лет

2 До 1 января 2019 г. включительно – мужчины 60 и старше лет, женщины – 55 и старше лет, с 1 января 2020 г. – мужчины 61 и старше лет, женщины – 56 и старше лет

кадры, а на практике, зачастую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие между требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки имеющихся трудовых ресурсов.

Прогноз демографического развития Архаринского муниципального округа:

Предположительный	прогноз	демографического	развития		Архаринского муниципального округа был разработан на базе прогноза демографического развития Амурской области, а также с учетом «Прогноза социально-экономического развития Архаринского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов». Прогноз	перспективной	численности	 населения	до	2040	года	в	разрезе муниципальных образований представлен на основании данных Генерального плана Архаринского  муниципального  округа.  Согласно  данному  документу,  численность

населения в округе сократится до 13,3 тыс. человек к 2040 году.

Ключевым пунктом прогноза демографического развития муниципального округа являлось предположение, что региональные демографические различия в Амурской области существенно не изменятся. Кроме того, предполагалось, что в будущем не произойдет значительных изменений социально-экономических показателей в самом муниципальном округе.

Таблица 86. Прогноз численности постоянного населения Архаринского муниципального округа, тыс. человек (на конец года)

| Наименование муниципального образования | Отчетны е данные | Прогнозные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Амурская область | 781,8 | 758,2 | 745,8 | 745,4 | 753,8 |
| Архаринский муниципальный округ | 13,7 | 13,4 | 13,1 | 13,1 | 13,3 |

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Архаринского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов численность населения округа сократиться до 12,45 тыс. человек.

На начало 2023 года численность постоянного населения округа составила 12, 7 тыс. человек.

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и социально-экономического развития муниципального образования.

Согласно принятому в проекте сценарию развития расчетная численность населения Архаринского муниципального округа составит:

2033 год – 12,45 тыс. человек;

2043 год – 12,21 тыс. человек.

Помимо этого, использованы данные Росстата «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» по регионам3.

3 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года. Численность населения по регионам Российской Федерации.

Таблица 87. Динамика изменения численности населения Архаринского муниципального округа

| № | Населенный пункт | 2023 | 2033 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по округу | 12723 | 12451 | 12211 |
| 1 | село Антоновка | 96 | 94 | 92 |
| 2 | село Аркадьевка | 603 | 590 | 578 |
| 3 | рп (пгт) Архара | 7580 | 7420 | 7277 |
| 4 | жд. ст. Богучан | 69 | 67 | 66 |
| 5 | село Бон | 4 | 4 | 4 |
| 6 | село Вольное | 57 | 56 | 55 |
| 7 | село Грибовка | 175 | 171 | 168 |
| 8 | село Гуликовка | 4 | 4 | 4 |
| 9 | село Домикан | 163 | 159 | 156 |
| 10 | жд. ст. Домикан | 48 | 47 | 46 |
| 11 | село Ерахта | 1 | 1 | 1 |
| 12 | жд. ст. Есауловка | 17 | 17 | 16 |
| 13 | село Журавлевка | 141 | 138 | 135 |
| 14 | жд. ст. Журавли | 6 | 6 | 6 |
| 15 | село Заречное | 28 | 27 | 27 |
| 16 | село Иннокентьевка | 499 | 488 | 479 |
| 17 | село Казановка | 8 | 8 | 8 |
| 18 | село Казачий | 0 | 0 | 0 |
| 19 | село Каменка | 8 | 8 | 8 |
| 20 | село Каменный Карьер | 101 | 99 | 97 |
| 21 | село Касаткино | 241 | 236 | 231 |
| 22 | село Красная Горка | 14 | 14 | 13 |
| 23 | село Красный Исток | 42 | 41 | 40 |
| 24 | село Красный Луч | 14 | 14 | 13 |
| 25 | жд. ст. Кулустай | 2 | 2 | 2 |
| 26 | село Кундур | 630 | 616 | 604 |
| 27 | село Левый Берег | 0 | 0 | 0 |
| 28 | село Ленинское | 294 | 288 | 282 |
| 29 | село Михайловка | 4 | 4 | 4 |
| 30 | село Могилевка | 40 | 39 | 38 |
| 31 | село Новодомикан | 31 | 30 | 30 |
| 32 | село Новопокровка | 59 | 58 | 57 |
| 33 | село Новосергеевка | 44 | 43 | 42 |
| 34 | село Новоспасск | 179 | 175 | 172 |
| 35 | село Орловка | 37 | 36 | 35 |
| 36 | село Отважное | 624 | 610 | 599 |
| 37 | село Петропавловка | 5 | 5 | 5 |
| 38 | жд. ст. Рачи | 6 | 6 | 6 |
| 39 | село Сагибово | 14 | 14 | 13 |
| 40 | село Свободное | 1 | 1 | 1 |

| 41 | село Северное | 129 | 126 | 124 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | село Скобельцыно | 7 | 7 | 7 |
| 43 | село Тарманчукан | 2 | 2 | 2 |
| 44 | жд. ст. Татакан | 70 | 68 | 67 |
| 45 | село Украинка | 11 | 11 | 11 |
| 46 | село Урил | 28 | 27 | 27 |
| 47 | село Черниговка | 95 | 93 | 91 |
| 48 | село Черноберезовка | 40 | 39 | 38 |
| 49 | село Ядрино | 452 | 442 | 434 |

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения муниципального образования в течение расчетного срока являлся прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2035 г.4, разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Значение миграционного прироста будет оставаться на уровне 2020 года и тот факт, что  с  2022  по  2028  годы  будут  в  наибольшей  степени  ощущаться  последствия

«демографических провалов» девяностых годов XX века. В частности, естественная убыль начнет постепенно снижаться с 2028 года2.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения Архаринского муниципального округа представлено в таблице 88.

Таблица 88. Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

| Возрастная структура населения (на начало года) | 2023 | 2033 | 2043 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 23,4 | 22,9 | 22,3 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 52,6 | 51,8 | 51 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 24,0 | 25,3 | 26,7 |

4 Демографический прогноз до 2035 года. Федеральная служба государственной статистики

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития Архаринского муниципального округа: отвод территории жилой и нежилой застройки, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

Прогноз занятости населения Архаринского муниципального округа:

Прогнозирование на долгосрочную перспективу размера и структуры трудовых ресурсов опирается на демографический прогноз и корректируется миграционными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.

Численность трудоспособного населения сократится как при оптимистическом, так и при пессимистическом вариантах демографического прогноза. Оба варианта предполагают увеличение демографической нагрузки.

Отличие оптимистического варианта прогноза от пессимистического заключается в более высоком прогнозе рождаемости населения, максимального привлечения трудовых ресурсов, стабильном развитии существующих предприятий муниципального округа, развитии экономики округа.

Оптимистический вариант прогноза предполагает меньшее снижение доли численности населения в трудоспособном возрасте к расчетному сроку, а также меньший рост коэффициент демографической нагрузки.

Принципиального изменения структуры занятости по отраслям в Архаринском округе в течение расчетного срока не прогнозируется.

Основные сложности развития рынка труда Архаринского муниципального округа связаны:

- с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов;

- со старением возрастной структуры населения;

- высокой	степенью	неофициальной	занятости	в	лесопромышленном	и сельскохозяйственном секторах экономики;

- низкой деловой активностью населения;

- высоким уровнем незарегистрированной безработицы;

- общим спадом экономики округа.

Поэтому приоритетными должны стать целевые программы, направленные на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов. Перспективы развития трудовых ресурсов следует преимущественно ориентировать на местные нужды, в соответствии с потребностями местного рынка труда и системой профессиональной подготовки трудовых кадров.

Социальная инфраструктура:

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, предприятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни населения, с созданием различных возможностей проведения свободного времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привлекательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всестороннее и полное обеспечение населения Архаринского муниципального округа объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии с нормативными показателями «Местных нормативов градостроительного проектирования Архаринского муниципального округа Амурской области», утвержденными Постановлением администрации Архаринского муниципального округа от 28.05.2024 № 431 (далее - МНГП) и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью определения потребности территории в отдельных видах услуг.

Проектом предлагается торгово-бытовые и досуговые потребности инвалидов удовлетворять в общей сети учреждений, предназначенных для использования всеми категориями населения и снабженных специальными устройствами для удобства пользования маломобильной группой населения.

Показатели обеспеченности муниципального образования объектами социальной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структурных элементов.

- Прогноз развития социальной инфраструктуры Архаринского муниципального округа Амурской области

Система образования Архаринского муниципального округа включает 22 образовательных учреждения, которые обеспечивают получение дошкольного, общего, дополнительного образования. Численность обучающихся в образовательных учреждениях составляет 1734 человека. Учебные занятия в школах округа организованы в одну смену. Все школы округа соответствуют современным требованиям. Сеть дошкольных образовательных учреждений округа, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, представлена 9 дошкольными образовательными организациями, которые на начало октября 2024г посещали 423 ребенка. Кроме ДОУ при общеобразовательных учреждениях созданы 5 группы кратковременного пребывания, которые посещают 24 ребенка. В целом дошкольным образованием охвачено 447 детей или 48,4% от общей численности детей в возрасте от 1-6 лет, проживающих на территории округа.

В округе функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей: МБУ ДО

«Архаринская спортивная школа», МБУ ДО «Центр детского творчества» и МБУ ДО «Детская школа искусств». Кроме того, программы дополнительного образования реализуются на базе 19 образовательных учреждений. В МБУ ДО «Архаринская спортивная школа» в текущем году занимаются 211 воспитанников по пяти профилирующим видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки и пулевая стрельба. Кроме того, спортивная база округа включает в себя 77 спортивных сооружений: в том числе 1 стадион, 14 спортивных залов, 35 плоскостных сооружений. В МБУ ДО «Центр детского творчества» - 129 воспитанников по направлениям: художественное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, социально-гуманитарное и техническое. В МБУ ДО «Детская школа искусств» на сегодняшний день занимаются 153 воспитанника на трех отделениях: инструментальном исполнительстве

(баян, аккордеон, фортепиано), художественном и хореографическом. Охват детей дополнительным образованием в округе составляет 39% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Во всех образовательных организациях созданы безопасные условия для пребывания детей: все организации обеспечены централизованными системами водо-, теплоснабжениями, канализацией, имеющиеся помещения рационально используются для ведения уставной деятельности.

На протяжении трех последних лет сохраняется тенденция сокращения контингента учащихся на всех ступенях обучения.

Таблица 89. Учреждения образования, располагающиеся на территории Архаринского муниципального округа

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахожде ние | Количество мест | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | МДОАУ "Детский сад № 1 "Солнышко" | п. Архара, ул. Гребенькова, 21 | - | - |
| 2 | МДОАУ "Детский сад № 2 "Золотой ключик" | п. Архара, ул.Ленина, 84 | - | - |
| 3 | МДОАУ "Детский сад № 3 "Дюймовочка" | п. Архара, ул.Нагорная, 42 | - | - |
| 4 | МДОАУ "Детский сад № 4 "Ладушки" | п. Архара, ул.Ленина, 77 "А" | - | - |
| 5 | МДОАУ "Детский сад "Колокольчик" | с. Аркадьевка, ул.Паромная, 5 | - | - |
| 6 | МДОАУ "Детский сад "Светлячок" с. Отважное | с. Отважное, ул.Школьная, 9 | - | - |
| 7 | МДОАУ "Детский сад "Журавлёнок" | с. Журавлёвка, ул.Центральна я, 22 | - | - |
| 8 | МДОАУ "Детский сад "Теремок" | с. Касаткино, ул.Новая, 2 | - | - |
| 9 | МДОАУ "Детский сад "Амурчонок" | с. Иннокентьевка ул.Школьная, 3 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | МАОУ «СШ № 1 им. А.П. Гайдара» | п. Архара, ул. Калинина, 24 | - | - |
| 2 | МАОУ «СШ № 95 им. Н. Щукина» | п. Архара, ул. Ленина, 109 | - | - |
| 3 | МАОУ «СШ №172» | п. Архара, ул. Школьная, 4 | - | - |

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахожде ние | Количество мест | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАОУ «ОШ с.Грибовка» | с. Грибовка, ул. Центральная, 46 | - | - |
| 5 | МАОУ «СШ с.Аркадьевка» | с. Аркадьевка, ул. Центральная, 19/3 | - | - |
| 6 | МАОУ «СШ с.Иннокентьевка» | с. Иннокентьевка , ул.Школьная, 5 | - | - |
| 7 | МАОУ «СШ с.Касаткино» | с. Касаткино, ул. Гапонова, 20 | - | - |
| 8 | МОАУ «СОШ с.Кундур» | с. Кундур, ул. Центральная, 2 | - | - |
|  | МАОУ «ОШ с.Ленинское» | с. Ленинское, ул. Ленинская, 39 | - | - |
|  | МАОУ «СШ с.Новоспасск» | с. Новоспасск, ул. Школьная, 15 | - | - |
|  | МАОУ «СШ с.Отважное» | с. Отважное, ул. Школьная, 11 | - | - |
|  | МАОУ «СШ с.Ядрино» | с. Ядрино, ул.Школьная, 2 | - | - |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" МАУ ДО "ЦДТ" | п. Архара, ул. Партизанская, 3 | - | - |
| 2 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Архаринская спортивная школа" МАУ ДО "АСШ" | п. Архара, ул. Больничная, 9 | - | - |

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа установлены с учетом:

- значений целевых показателей охвата детей дошкольного, школьного возраста соответствующими услугами, регламентированных государственной программой Амурской

области «Развитие образования Амурской области», утвержденной Постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448;

- возрастной структуры населения Архаринского муниципального округа по состоянию на начало 2022 года;

- прогноза численности населения, уровня рождаемости и возрастной структуры населения Архаринского муниципального округа;

- Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02в (далее – Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций);

- РНГП Амурской области.

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области образования установлены исходя из условия охвата детей:

от 0 до 3 лет дошкольным образованием – 30%;

от 3 до 7 лет дошкольным образованием – 100%;

от 7 до 17 лет начальным общим, основным общим и средним общим образованием – 100%; от 5 до 18 лет дополнительным образованием – 90%.

Для перехода от целевых показателей документов стратегического планирования к удельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности (мест на 1 тыс. человек) использованы следующие формулы:

НДОО = 1000 x (B1 x O1 + В2 x O2); НОО = 1000 x (B1 x O1 + B2 x O2); НОДО = 1000 x (B x O)

где:

HДОО	-	расчетный	показатель	минимально	допустимого	уровня	обеспеченности муниципальными дошкольными образовательными организациями, мест на 1 тыс. человек;

HОО	-	расчетный	показатель	минимально	допустимого	уровня	обеспеченности муниципальными общеобразовательными организациями, мест на 1 тыс. человек;

HОДО	-	расчетный	показатель	минимально	допустимого	уровня	обеспеченности муниципальными организациями дополнительного образования, мест на 1 тыс. человек;

B, B1, B2 - возрастной коэффициент;

O, O1, O2 - коэффициент охвата целевой группы потребителей услугой.

Возрастные коэффициенты представляют собой долю детей соответствующих возрастных групп (детей дошкольного возраста - от 0 до 3 лет и от 3 до 7 лет; детей школьного возраста - от 7 до 18 лет; детей, посещающих организации дополнительного образования - от 5 до 18 лет) в общей численности населения муниципального образования.

Значения возрастных коэффициентов определены на основе данных о численности постоянного населения Архаринского муниципального округа, половозрастной структуре населения и их прогнозируемых значений.

При расчете удельного норматива организаций дополнительного образования в местах на 1 тыс. населения дополнительно может применяться коэффициент сменности работы организаций (количество смен работы организации в день).

При отсутствии данных по демографии на территории жилой застройки следует размещать дошкольные образовательные организации из расчета не более 100 мест на 1 тыс. человек.

При отсутствии данных по демографии и в поселениях-новостройках следует размещать общеобразовательные организации из расчета не менее 180 учащихся на 1 тыс. человек.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов местного значения муниципального округа в области образования выражен в пешеходной и/или транспортной доступности. В соответствии с МНГП уровень обеспеченности детскими дошкольными организациями должен составлять:

Таблица 90. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа в области образования

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 1 года до 7 лет | пгт Архара – 65, сельские населенные пункты – 45. |
|  |  | При отсутствии данных по демографии следует принимать мест на 1000 человек: пгт Архара – 45, сельские населенные пункты – 40. |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [1], [2] | При вместимости дошкольных образовательных организаций: до 100 мест – 40, свыше 100 мест – 35. Для встроенных, встроенно-пристроенных объектов размер площади игровой площадки [3]: - для детей в возрасте до 3-х лет – 7, - для детей в возрасте старше 3-х лет – 9 |
|  | Территориальная доступность, минут в одну сторону | Пешеходная доступность для малоэтажной и среднеэтажной застройки – 15 Транспортная доступность для индивидуальной жилой застройки – 10 |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 100 % охват детей в возрасте от 7 до 15 лет начальным общим и основным общим образование и до 60 % охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием при обучении в одну смену |
|  |  | При отсутствии данных по демографии следует принимать мест на 1000 человек: 95 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место [1], [3] | При вместимости: от 400 до 500 мест – 65; от 501 до 600 мест – 55; от 601 до 800 мест – 45; от 801 до 1100 мест – 36; от 1101 до 1500 мест – 23; от 1501 до 2000 мест – 18 |
|  | Территориальная доступность, минут в одну сторону | Пешеходная доступность для малоэтажной и среднеэтажной застройки – 15 Транспортная доступность для индивидуальной жилой застройки – 10 |
| Организации дополнительного образования [7] | Уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет [4], [5], [6] | 75, из них:  реализуемых на базе общеобразовательных организаций – 65; |

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  |  реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных) – 10 |
|  | Размер земельного участка, кв. м на 1 место | Для отдельно стоящих зданий – 15; для организаций, размещенных в первых этажах жилых зданий – 7,5 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | 30 |
| Центры психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи [7] | Уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | Для пгт Архара – 1 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | 90 |
| Примечания: - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Участки дошкольных образовательных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам. - При реконструкции общеобразовательных организаций минимальный размер земельного участка может быть сокращен на 20%. - Число мест в организациях дополнительного образования определяется с учетом сменности образовательных организаций. - Дифференциацию организаций дополнительного образования по видам необходимо определять исходя из количества детей, фактически охваченных определенным направлением, а также с учетом целевых показателей и индикаторов муниципальных программ в области образования, культуры, физической культуры и массового спорта, предпочтения жителей проектируемой территории. - В сельских населенных пунктах дополнительное образование детей рекомендуется организовывать на базе общеобразовательных организаций, организаций культуры. - Показатели максимально допустимого уровня пешеходной доступности объектов не нормируются. |  |  |

Основные проблемы общего образования Архаринского мунципального округа:

  - недостаточная удовлетворенность населения Архаринского мунципального округа доступностью и качеством общеобразовательных услуг;

  - недостаточный выбор вариативных форм получения образования для детей с различным уровнем образовательных потребностей;

  - недостаточный уровень доступности качественных информационных ресурсов для школьников Архаринского округа, отсутствие единой окружной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение информационно- коммуникационных технологий;

  - дефицит кадров педагогических работников;

  - недостаточность условий для обеспечения доступного качественного образования детям с ограниченными возможностями здоровья;

  - несоответствие материально-технической оснащенности общеобразовательных учреждений (организаций) требованиям новых образовательных стандартов;

  - недостаточность финансирования малокомплектных школ.

На территории Архаринского муниципального округа действует муниципальная программа «Развитие образования Архаринского муниципального округа на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Архаринского муниципального округа от 28.12.2022 № 14.

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» планируется:

- Обеспечение деятельности казенных учреждений.

- Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому.

- Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

- Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и образовательных организаций.

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

В рамках подпрограммы «Развитие системы начального, основного, среднего общего образования» планируются мероприятия, в том числе направленные на:

- Обеспечение деятельности образовательных учреждений.

- Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях.

- Социальная поддержка учащихся.

- Формирование новой технологической среды в системе образования, в том числе развитие нового поколения учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных интернет - ресурсов, введение современных электронных систем управления школой.

- Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования.

- Ремонт общеобразовательных учреждений.

Учреждения культуры:

Одной из важных составляющих развития Архаринского муниципального округа является развитие сферы культуры, спорта и молодежной политики, направленной на повышение уровня и улучшения качества жизни населения в части предоставления услуг учреждений культуры, спортивных сооружений, создание благоприятных условий для организации досуга, отдыха населения, реализации человеческого потенциала жителей округа.

В настоящее время на территории округа сосредоточено 3 учреждения культуры: МАУК

«Дом культуры Архаринского муниципального округа» с филиалами, расположенными в 17-ти селах Архаринского округа, МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» с филиалами, расположенными в 13-ти селах Архаринского округа, и МБУ ДО «Детская школа искусств Архаринского муниципального округа».

Таблица 91. Учреждения культуры на территории Архаринского муниципального округа

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |
| 1 | МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» | Пгт. Архара | Отдел культуры и архивного дела |

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |
| 2 | Филиал с. Отважное | с. Отважное | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 3 | Филиал с. Каменный карьер | с. Каменный карьер | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 4 | Филиал с. Урил | с. Урил | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 5 | Филиал с. Кундур | с. Кундур | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 6 | Филиал с. Грибовка | с. Грибовка | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 7 | Филиал с. Иннокентьевка | с. Иннокентьевка | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 8 | Филиал с. Антоновка | с. Антоновка | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 10 | Филиал с. Северное | с. Северное | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 11 | Филиал с. Черниговка | с. Черниговка | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 12 | Филиал с. Новоспасск | с. Новоспасск | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 13 | Филиал с. Вольное | с. Вольное | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 14 | Филиал с. Аркадьевка | с. Аркадьевка | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |
| 15 | Филиал с. Домикан | с. Домикан | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 16 | Филиал с. Ленинское | с. Ленинское | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 17 | Филиал с. Касаткино | с. Касаткино | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| 18 | Филиал с. Журавлевка | с. Журавлевка | Структурное подразделение МАУК «Дом культуры Архаринского муниципального округа» |
| Библиотеки |  |  |  |
| 1 | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» | пгт. Архара | Отдел культуры и архивного дела |
| 2 | Антоновская библиотека- филиал № 1 | с. Антоновка | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 3 | Аркадьевская библиотека - филиал № 2 | с. Аркадьевка | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 4 | Грибовская библиотека- филиал № 3 | с. Грибовка | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 5 | Домиканская библиотека- филиал № 4 | с. Домикан | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 6 | Иннокентьевская библиотека-филиал № 5 | с. Иннокентьевка | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 7 | Касаткинская библиотека- филиал № 6 | с. Касаткино | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 8 | Кундурская библиотека- филиал № 7 | с. Кундур | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |
| 9 | Ленинская библиотека- филиал № 8 | с. Ленинское | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 10 | Новосергеевская библиотека- филиал № 9 | с. Новосергеевка | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 11 | Новоспасская библиотека- филиал № 10 | с. Новоспасск | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 12 | Отважненская библиотека- филиал № 11 | с. Отважное | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 13 | Северная библиотека-филиал № 12 | с. Северное | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| 14 | Ядринская библиотека- филиал № 13 | с. Ядрино | МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» |
| Детские культурно-образовательные учреждения |  |  |  |
| 1 | МБУ ДО «Детская школа искусств Архаринского муниципального округа» | пгт. Архара | Отдел культуры и архивного дела |

Сегодня культурная политика направлена на формирование своего особого образа и стиля жизни территории через проводимые мероприятия. Идет активизация культурной политики, как ресурса социально-экономического развития Архаринского округа.

Используемые помещения нуждаются в техническом переоснащении, что существенно сковывает развитие всех направлений музейной деятельности, в том числе, качественное расширение спектра услуг, предоставляемых посетителям.

Сохранен статус и  полномочия централизованной  библиотечной системы МБУК

«Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа», что дает возможность продолжать централизованно вести формирование и обработку фондов, справочно-библиографическое и информационное обслуживание, общее методическое и кадровое обеспечение для сети библиотек округа.

Основные проблемы библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система Архаринского муниципального округа» недостаточное пополнение фондов книгами и периодическими изданиями. Материально-техническая база библиотек округа ветшает (мебель, витрины, устаревают компьютеры, низкая скорость Интернета). Поэтому библиотеки нуждаются в техническом переоснащении, укреплении материально-технической базы для

современного подхода по продвижению книги, чтения, внедрению инновационных библиотечных форм работы.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области культуры и искусства и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения установлены с учетом:

- Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965;

- РНГП Амурской области;

- ориентиров развития на территории Архаринского муниципального округа культуры в соответствии с документами стратегического планирования областного уровня.

При разработке генерального плана рекомендуется предусматривать размещение объектов культуры и искусства в составе многофункциональных общественных центров с целью сокращения расходов на строительство объектов и их дальнейшее содержание. При размещении объектов культуры и искусства в составе многофункционального общественного центра размер площади земельного участка определяется заданием на проектирование.

При планировании, размещении других объектов местного значения муниципального округа в области культуры необходимо учитывать потребность в обеспечении территорией, позволяющей реализовать потребности в выполнении различных процессов функционирования объекта. Территория для размещения объекта должна включать в себя следующие компоненты:

- территория, занимаемая непосредственно объемом здания,

- подъезды, подходы к зданию;

- парковка, гостевая и для персонала, в случае отсутствия организованных муниципальных парковок в шаговой доступности объекта;

- открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию посетителей.

При размещении объекта на свободной территории, рекомендуется организация входной площадки перед центральным входом в здание.

Таблица 92. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа в области культуры

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные | Уровень обеспеченности, | Межпоселенческая библиотека – 1 на |
| библиотеки [1] | объект [2] | муниципальный округ |
|  |  | Детская библиотека – 1 на муниципальный округ |
|  |  | Общедоступная библиотека с детским отделением: |
|  |  | – с. Антоновка – 1; |
|  |  | – с. Аркадьевка – 1; |
|  |  | – с. Грибовка – 1; |
|  |  | – с. Домикан – 1; |
|  |  | – с. Иннокентьевка – 1; |
|  |  | – с. Касаткино – 1; |
|  |  | – с. Кундур – 1; |
|  |  | – с. Ленинское – 1; |
|  |  | – с. Новосергеевка – 1; |
|  |  | – с. Новоспасск – 1; |
|  |  | – с. Отважное – 1; |
|  |  | – с. Северное – 1; |

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | – с. Ядрино – 1. |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону [2] | Межпоселенческая библиотека – 60 Детская библиотека – 60 Общедоступная библиотека с детским отделением – 30 |
| Дома культуры | Уровень обеспеченности, объект [2] | Центр культурного развития – 1 на муниципальный округ [1], [3] Передвижной многофункциональный культурный центр – 1 на муниципальный округ [1], [3] Дом культуры: - с. Антоновка – 1; - с. Аркадьевка – 1; - с. Вольное – 1; - с. Грибовка – 1; - с. Домикан – 1; - с. Журавлевка – 1; - с. Иннокентьевка – 1; - с. Каменный карьер – 1; - с. Касаткино – 1; - с. Кундур – 1; - с. Ленинское – 1; - с. Новоспасск – 1; - с. Отважное – 1; - с. Урил – 1; - с. Северное – 1; - с. Черниговка – 1. |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону [2] | Дом культуры - 15 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону [2] | Дом культуры – 30 |
| Музеи [1] | Уровень обеспеченности [2] | Краеведческий музей – 1 на муниципальный округ |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону [2] | 60 |
| Концертные залы [1] | Уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ [2] | 1 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | 60 |
| Примечание: - Показатели максимально допустимого уровня пешеходной доступности объектов не нормируются. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. - Показатели максимально допустимого уровня транспортной доступности объектов не нормируются. |  |  |

В настоящее время в отрасли существует достаточно широкий круг проблем, требующих решения. Особое внимание должно быть уделено укреплению традиций регионального культурного сообщества, путем проведения ежегодных общественно значимых и социально- культурных мероприятий: окружных конкурсов-фестивалей, государственных - календарных и местных праздников. Необходимо также активно участвовать в межрегиональных конкурсах с целью демонстрации достижений творческих самодеятельных коллективов муниципального округа.

Ситуацию в сфере культуры необходимо не просто стабилизировать с точки зрения объемов, уникальности, востребованности предоставляемых услуг, но и придать новое качество за счет изменения информационно-коммуникативной составляющей, что могло бы обеспечить отрасли культуры устойчивое развитие.

Вместе с тем накопившиеся за прошлые годы проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их решению - отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике.

Кадровый потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, включая невысокий престиж профессии работников сферы культуры, укороченное время работы, проблемы жилищной обеспеченности работников, слабый приток молодых специалистов в отрасли, как следствие, старение кадров и др.

Учреждения здравоохранения:

По состоянию на отчетный период на территории Архаринского муниципального округа функционирует ГБУЗ АО «Архаринская больница», расположенная в пгт. Архара, в составе которой имеются 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП):

- ФАП с. Аркадьевка,

- ФАП с. Грибовка,

- ФАП с. Иннокентьевка,

- ФАП с. Касаткино,

- ФАП с. Журавлевка,

- ФАП с. Кундур,

- ФАП с. Ленинское,

- ФАП с. Новоспасск,

- ФАП с. Домикан,

- ФАП с. Новосергеевка,

- ФАП с. Отважное,

- ФАП с. Каменный карьер,

- ФАП с. Северное,

- ФАП с. Антоновка,

- ФАП с. Ядрино.

Территориальное размещение системы здравоохранения в Архаринском муниципальном округе носит централизованный характер: в малых населенных пунктах население при заболевании обращается в фельдшерско-акушерские пункты, где оказывается первая помощь и, при необходимости стационарного лечения, больной отправляется в участковую или районную больницу. Такое размещение обусловлено малой удаленностью населенных пунктов от окружного центра, малой численностью населения в населенных пунктах округа и отсутствием необходимости содержания большого числа больничных учреждений.

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ) и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов

местного самоуправления соответственно. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относится организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико- санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья относится обеспечение организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения лишь в случае передачи соответствующих полномочий.

Таким образом, значения расчетных показателей для объектов регионального значения в области здравоохранения должны быть установлены в региональных нормативах градостроительного проектирования, в частности, в РНГП Амурской области.

В соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н, в населенных пунктах с числом жителей от 100 до 2000 человек в целях оказания первичной медико-санитарной помощи населению создаются фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты.

В последнее время актуальным является размещение в сельских населенных пунктах модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Преимуществами модульных фельдшерско- акушерских пунктов перед капитальными является: быстрый монтаж, стоимость, мобильность (незаменимая в случае необходимости изменения места дислокации), возможность многократного применения, многофункциональность.

Согласно проекту типового модульного здания фельдшерско-акушерского пункта, предназначенного для строительства в сельской местности различных регионов Российской Федерации, габаритные размеры здания фельдшерско-акушерского пункта составляют 11х9 м, общая площадь здания 120 кв. м, то есть для размещения здания такого фельдшерско- акушерского пункта размер земельного участка может составлять не более 300 кв. м, что составляет всего лишь 15% от минимального размера земельного участка для лечебно- профилактических медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Таким образом, при размещении модульных фельдшерско-акушерских пунктов на территории Архаринского муниципального округа, в зависимости от габаритных размеров проектируемого объекта, рекомендуется принимать размер земельного участка от 0,03 до 0,25 га.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения:

Одним из основных условий интенсивного развития Архаринского округа является наличие здорового поколения, развитие которого невозможно без использования разнообразных средств физической культуры и спорта.

Физическая культура и спорт как специфическая отрасль вносит существенный вклад в развитие человеческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

За последние годы меры, осуществляемые органами местного самоуправления Архаринского муниципального округа, общественных объединений, позволили обеспечить динамичное развитие физкультурно-спортивного движения.

Общую  структуру  физкультурного  движения  в  округе  составляют:  МАУ  ДО

«Архаринская спортивная школа».

Ежегодно растет количество областных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, а также выездных соревнований международного, федерального, регионального уровней. На сегодняшний день в Архаринском муниципальном округе для занятий физической культурой и спортом в свободном доступе 77 спортивных сооружений, предоставленных для массового занятия физической культурой и спортом. Проводятся областные спортивные мероприятия, в том числе: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, мини-футбол, пулевая стрельба. Совершенствование спортивного мастерства проходит в спортивной школе, МАУ ДО

«АСШ». На отделениях легкой атлетики, лыжных гонок, волейбола, футбола, настольного тенниса занимается 211 человек. В округе стали традиционными открытые турниры с участием округов и районов области.

На территории округа действует Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Архаринского муниципального округа Амурской области», утвержденная постановлением главы Архаринского муниципального округа от 10.10.2024 № 836. Данной муниципальной программой для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2030 году необходимо создать условия для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в два раза, в том числе среди учащихся и студентов, и в семь раз повысить значение целевого показателя для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо:

- повысить мотивацию к занятиям физической культурой и спортом;

- повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта и укрепление общественного здоровья.

Одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья за счет вовлечения в занятия спортом и увеличения физической активности, при этом доступным и безопасным для всех возрастных и социальных групп населения, - является плавание.

Для достижения целевого показателя необходимо создать условия для развития физической культуры и спорта в Архаринском округе - доля населения Архаринского, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2023 году – 52,5% от общей численности населения, в 2030 году - не менее 70%.

Основными проблемами в сфере физической культуры и спорта является низкая обеспеченность Архаринского округа спортивными сооружениями для массовых занятий спортом, а также износ спортивной материально-технической базы, низкий уровень развития адаптивного спорта, отсутствие бассейна.

Принять дополнительные меры по повышению квалификации тренеров.

Недостаточный уровень финансирования для обеспечения подготовки и участия в соревнованиях различного уровня, несовершенство или отсутствие материально-технической базы, слабая обеспеченность спортивной формой.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

В соответствии с МНГП нормативная площадь спортивных залов общего пользования составляет 80 м2 площади пола на 1 тыс. чел.; площадь плоскостных сооружений не нормируется.

Таблица 93. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта [1] | Единая пропускная способность, % от общей численности населения | 5,2 |
| Физкультурно- спортивные залы | Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек [2] | 80 |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону | 30 |
|  | Транспортная доступность, минут в одну сторону | 20 |
| Плоскостные спортивные сооружения [4] | Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек | 1000 |
|  | Размер земельного участка, га | 0,05 [3] |
|  | Пешеходная доступность, минут в одну сторону | 15 |
| Лыжные базы [4], [5] | Уровень обеспеченности, объект на муниципальный округ | 1 |
| Велосипедные дорожки [4], [5] | плотность сети в границах застроенной территории населённого пункта, км на 1 кв. км | 0,16 |
| Примечания: - Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности включает в себя мощность объектов спорта всех форм собственности: федеральной, субъекта Российской Федерации, муниципальной, частной. - Значение расчетного показателя принято в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». - Значение установлено в соответствии СП 31-115-2006 «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения». - Показатели максимально допустимого уровня транспортной доступности объектов не нормируются. - Показатели максимально допустимого уровня пешеходной доступности объектов не нормируются. |  |  |

В Архаринском округе уровень развития физической культуры и спорта еще не соответствует предъявляемым требованиям и обусловлен следующими проблемами:

- недостаточное привлечение жителей Архаринского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом и, как следствие, ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения.

- дефицит спортивного инвентаря и оборудования не позволяют организовать новые нетрадиционные формы работы среди различных категорий населения (в т.ч. инвалидов);

- недостаточное количество профессиональных специалистов физической культуры и спорта.

Многие вышеназванные проблемы связаны с недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта в связи с социально-экономическими возможностями глубоко дотационного округа.

Поэтому одной из основополагающих задач является создание максимально благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом различных возрастных групп и категорий граждан.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

Большая часть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания сосредоточена в окружном центре – пгт. Архара.

По данным «Предварительных итогов социально-экономического развития Архаринского муниципального округа за январь-сентябрь 2024г» по состоянию на 1 октября 2024 года число учтенных субъектов всех видов экономической деятельности (предприятий, организаций, их филиалов и других обособленных подразделений) на территории округа составило 114 единиц, что на уровне аналогичной даты 2024 года.

Структура хозяйствующих субъектов остается неизменной, наибольшее количество предприятий и организаций сосредоточено в образовании -21%, оптовой и розничной торговле – 14%, сельском хозяйстве -12%, государственном управлении – 11%.

Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства на начало октября 2024г на территории округа было зарегистрировано 243 субъекта малого и среднего предпринимательства, что на уровне сопоставимого периода 2023 года.

В сельском хозяйстве на 1 октября 2024г заняты предприятия различных организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, а также более 4,5 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. Крупными и средними предприятиями торговли в январе- сентябре 2024г продано товаров на сумму 283,2 млн. руб. темп роста к сопоставимому периоду прошлого года 127,2%. Округ характеризуется достаточным высоким уровнем развития стационарной торговой сети. Осуществляют свою деятельность 25 предприятий общественного питания на 774 посадочных места. Крупными и средними предприятиями в первом полугодии реализовано продукции общественного питания на сумму 3,2 млн. руб., или 103,6% к аналогичному периоду 2023 года.

За 9 месяцев 2024 года крупными и средними предприятиями округа оказано платных услуг населению на сумму 82,06 млн. руб., что в фактических ценах на 6% выше аналогичного периода 2023 года. Отмечалось снижение объёма по бытовым услугам, услугам образования. Рост объемов оказанных платных услуг наблюдался в медицине, культуре, коммунальной сфере.

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для минимальной обеспеченности сельского населения торговыми площадями достаточно на 1000 человек 100 м2 торговых площадей продовольственных магазинов и 200 м2 непродовольственных магазинов товаров первой необходимости. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде обслуживания. Для предприятий общественного питания достаточно 40 мест на 1000 жителей.

Фактическая обеспеченность округа объектами торговли и общественного питания превышает нормативную. Обеспеченность объектами бытового обслуживания населения, гостиницами ниже нормативной.

Организация ритуальных услуг:

На территории Архаринского муниципального округа расположено 46 кладбищ.

Таблица 94. Перечень кладбищ Архаринского муниципального округа

| № | Наименование | Местоположение, кадастровый номер земельного участка | Расстояние, км. |  | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от центра | от ближайшей жилой площади |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | рабочий поселок (пгт.) Архара | 28:08:000000:1452 28:08:011300:1 | 0,3 | 0,1 | 7,4 |
| 2 | с. Красная горка | 28:08:000000:1555 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |
| 3 | с. Аркадьевка | 28:08:011305:95 | 1,4 | 0,1 | 3,3 |
| 4 | с. Черноберезовка | 28:08:011302:132 | 0,5 | 0,2 | 2,3 |
| 5 | с. Вольное | 28:08:000000:1530 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| 6 | с. Орловка | 28:08:000000:1529 | 0,5 | 0,3 | 1,0 |
| 7 | с. Грибовка | 28:08:000000:1755 | 0,5 | 0,3 | 1,0 |
| 8 | с. Могилевка | 28:08:000000:1756 | 2,0 | 1,9 | 0,4 |
| 9 | с. Ерахта | 28:08:000000:1754 | 0,6 | 0,6 | 0,06 |
| 10 | с. Иннокентьевка | 28:08:011704:202 | 1,3 | 0,8 | 0,4 |
| 11 | с. Красный луч | 28:08:000000:1793 | 1,0 | 1,0 | 0,1 |
| 12 | с. Касаткино | 28:08:012801:479 | 1,6 | 0,7 | 0,6 |
| 13 | с. Журавлевка | 28:08:012810:3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 |
| 14 | с. Новопокровка | 28:08:000000:1848 | 2,5 | 1,7 | 3,0 |
| 15 | с. Сагибово | 28:08:012804:69 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
| 16 | с. Кундур | 28:08:000000:1721 | 1,9 | 1,7 | 2,0 |
| 17 | с. Казачий | 28:08:000000:1719 | 0,3 | 0,3 | 1,9 |
| 18 | с. Тарманчукан | 28:08:000000:1720 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 19 | с. Ленинское | 28:08:000000:1429 28:08:000000:1432 | 1,3 2,0 | 0,15 0,4 | 0,4 0,3 |
| 20 | с. Красный Исток | 28:08:000000:1431 | 0,8 | 0,3 | 0,3 |
| 21 | с. Михайловка | 28:08:000000:1430 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 22 | с. Новосергеевка | 28:08:000000:1513 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| 23 | жд.ст. Богучан | 28:08:000000:1514 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| 24 | с. Новоспасск | 28:08:000000:1457 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| 25 | с. Домикан | 28:08:000000:1794 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |

| 26 | с. Казановка | 28:08:000000:1792 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | с. Свободное | 28:08:000000:1795 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| 28 | с. Отважное | 28:08:012122:59 | 2,5 | 0,6 | 2,0 |
| 29 | с. Заречное | 28:08:012106:72 | 0,7 | 0,6 | 2,5 |
| 30 | жд. ст. Татакан | 28:08:000000:1801 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
| 31 | жд. ст. Каменный карьер | 28:08:000000:1800 | 1,3 | 1,0 | 0,4 |
| 32 | с. Северное | 28:08:010701:109 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
| 33 | с. Скобельцино | 28:08:000000:1849 | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
| 34 | с. Украинка | 28:08:000000:1850 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 35 | с. Урил | 28:08:010301:1049 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |
| 36 | жд. ст. Рачи | 28:08:000000:1717 |  |  | 0,3 |
| 37 | с. Черниговка | 28:08:000000:1738 | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| 38 | жд. ст. Домикан | 28:08:000000:1739 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 39 | с. Петропавловка | 28:08:000000:1734 | 0,3 | 0,3 | 1,0 |
| 40 | с. Новодомикан | 28:08:000000:1737 | 1,3 | 0,8 | 1,0 |
| 41 | с. Гуликовка | 28:08:000000:1736 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| 42 | с. Каменка | 28:08:000000:1735 | 0,7 | 0,3 | 1,0 |
| 43 | с. Ядрино | 28:08:013001:498 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
| 44 | с. Иннокентьевка | 28:08:000000:1776-окс | 3,4 | 4,0 | 0,05 |
| 45 | с. Отважное | 28:08:012122:58 | 3,5 | 3,0 | 0,05 |
| 46 | с. Черниговка | 28:08:000000:1844 | 1,4 | 1,0 | 0,1356 |

Обеспеченность населения жильем:

Преобладание 1-этажного жилищного фонда (72,9%) на территории Архаринского округа обусловило специфику застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредоточенностью.

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития Архаринского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» в течение 2023 года введено 807 кв. м. общей площади жилых домов, что в 2 раза (413 кв.м.) выше уровня 2022 года. Все жилье было построено за счет собственных и заемных средств индивидуальных застройщиков на территории п. Архара. В расчете на одного жителя введено 0,06 кв. м. жилья, что в 2 раза выше уровня 2022 года. Сохраняется положительная тенденция по уровню обеспеченности жильем на 1 жителя, в 2023году она составила 29,6 кв.м.

Ожидаемый объем жилищного строительства - 536 кв.м., также за счет средств индивидуальных застройщиков.

Прогноз ввода жилья в 2025-2027 гг. предполагается только за счет средств населения в пределах 500 кв.м. ежегодно.

На территории округа действует муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Архаринского муниципального округа Амурской области» (утвержденная постановлением администрации Архаринского мунципального округа от 10.10.2024г № 834), которая включает в себя Проект «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда Архаринского муниципального округа», результатом реализации которого к 2030 году должно стать строительство жилья для граждан, проживающих в аварийном жилом фонде.

Жилищный фонд округа характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства: доля жилья, имеющего водопровод – 81,6%, в том числе централизованный – 72,3%, централизованное газоснабжение – 31,7%, снабжение привозным газом – 11,4%, централизованное отопление – 2,3%. Централизованное водоотведение и горячее водоснабжение на территории округа не осуществляются.

Большинство жилых помещений не подключены к централизованной системе газоснабжения.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке. Данные социологических обследований в 2009 году, приводимые Министерством регионального развития Российской Федерации, показывают, что жилищная проблема стоит перед 60% российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями, при этом для 32% семей жилищная проблема стоит достаточно остро и требует решения в ближайшие 3 года. При этом каждая четвертая семья имеет жилье, находящееся в плохом или очень плохом состоянии.

В Архаринском муниципальном округе потенциальная доля семей, имеющих возможность приобрести жилье по существующим ипотечным программам, реализуемым кредитными организациями, ориентировочно составляет 20%. Таким образом, более 80% населения округа улучшить свои жилищные условия в настоящее время не в силах.

Помимо наличия низкой покупательской способности населения на рынке жилья существует целый комплекс проблем, который препятствует инвестиционной активности в строительстве, причем речь идет как о невозможности реализации жилищных проектов крупными застройщиками, так и о сдерживании инвестиционной активности самих граждан в части индивидуального жилищного строительства и объединения в жилищные строительные и накопительные кооперативы. Основные причины сложившейся ситуации заключаются в следующем:

- недоступность земельных участков для застройщиков;

- излишне регламентированная и чрезвычайно громоздкая система выдачи исходно- разрешительной документации на осуществление строительства, получение технических условий на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и на ввод объектов в эксплуатацию, что приводит к созданию искусственных административных барьеров для реализации строительного бизнеса;

- отсутствие подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение;

- нехватка свободных мощностей по тепло- и электроснабжению для вновь вводимых

объектов;

- высокая изношенность (до 60 - 70%) производственных мощностей большинства действующих предприятий промышленности строительных материалов;

- низкая доступность кредитных ресурсов для строительных организаций;

- проблема ценообразования в жилищном строительстве, напрямую влияющая на квалификацию рабочей силы в строительстве, себестоимость и качество строительства.

В последние годы в округе осуществляется переселение из ветхого и аварийного жилья. В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы направлен на повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом  исполнения  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  отдельных

категорий граждан.

Архаринский муниципальный округ является одним из участников реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В Архаринском муниципальном округе последовательно реализуется политика, направленная на обеспечение жителей округа доступным и современным жильем. Данная политика закреплена системой правовых актов и осуществляется через комплекс взаимно увязанных строительных и жилищных программ.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей округа и при этом достаточно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер государственной поддержки.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Архаринского муниципального округа» (далее – Муниципальная программа) разработана с целью повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения цели настоящей Муниципальной программы сформированы следующие приоритеты (задачи) муниципальной политики в сфере реализации Программы:

- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- обеспечение жилыми помещениями граждан, проживавших в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, и (или) жилищном фонде с высоким уровнем износа;

- обеспечение жилыми помещениями детей – сирот и детей оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы.

Основными результатами реализации Программы являются: снижение общей площади многоквартирных домов с высоким уровнем износа, переселение семей из аварийного жилищного фонда улучшение жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), молодых семей.

Для достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" следует обеспечить рост потенциала строительного комплекса Архаринского муниципального округа, что станет основой развития округа и улучшит качество жизни населения.

Прогноз жилищного строительства:

Новое строительство предусматривается как на свободных территориях, так и на занятых ветхим жильем, которые будут постепенно высвобождаться и по мере освобождения использоваться под новое жилищное строительство, без изменений типа строений – индивидуальный жилой фонд и малоэтажный многоквартирный жилой фонд.

В прогнозном сценарии расчета необходимого жилищного строительства на территории Архаринского муниципального округа принимаются исходя из данных, предусмотренных муниципальной программой «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Архаринского муниципального округа Амурской области» (таблицы 95 - 97):

Таблица 95. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименова- ние показателя | Уровен ь показа- теля | Признак возраста ния/ убы- вания | Единица измере- ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответств енный за достиже ние показате ля | Связь с показателями национальных целей | Инфо рмаци онная систе ма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Расселение до 2030 года 6,8 тыс. кв. метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество граждан, расселенных из непригодног о для проживания жилищного фонда (нарастающи м итогом) | МП | Возраст ающий | Тысяча человек | 0,04 6 | 2023 | - | - | - | - | - | 0,17 | распоряжени е Правительст ва Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р | Отдел строител ьства и дорожно й деятельн ости | Улучшение жилищных условий | 0 |
| 1.2 | Количество квадратных метров расселенного непригодног о для проживания жилищного фонда (нарастающи м итогом) | МП | Возраст ающий | тыс. кв. метров | 0,8 | 2023 | - | - | - | - | - | 6,8 | распоряжени е Правительст ва Российской Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р | Отдел строител ьства и дорожно й деятельн ости | Улучшение жилищных условий | 0 |
| Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 7 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | Возраста ющий | семья | 1 | 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | распоряжени е Правительст ва Российской | Отдел строител ьства и дорожно й | Улучшение жилищных условий | 2 |

|  |  | АР | ХАРИНСК | ОГО МУН АМУРСКО | ИЦИПА Й ОБЛА | ЛЬНОГО СТИ | ОКРУ | ГА |  |  |  |  | Федерации от 1 октября 2021 г. N 2765-р | деятельн ости |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 96. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Расселение до 2030 года 6,8 тыс. кв. метров жилищного фонда, признанного непригодным для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | МП | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | МП | тыс. кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2. | Улучшение жилищных условий к 2030 году не менее 6 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | семей | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |

Таблица 97. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Архаринского муниципального округа» (всего), в том числе: | 4 194,5 | 4 476,9 | 4 476,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13148,3 |
| Муниципальный бюджет (всего), из них: | 4 194,5 | 4 476,9 | 4 476,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 148,3 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 4166,6 | 4168,9 | 4168,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 504,4 |
| Местный бюджет | 27,8 | 308,0 | 308,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,8 |
| Внебюджетные источники | 2000,0 | 2000,0 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| Объем налоговых расходАоРвХ(АсРпИраНвСоКчОнГоО) МУН | ИЦ0,И0П0АЛЬНОГО | 0О,К00РУГА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект Архаринского муниципальноАгМо УРСКО округа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в том числе: | Й0О,0Б0ЛАСТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проект Архаринского муниципального округа «Обеспечение жильем молодых семей» (всего), в том числе: | 2 445,9 | 2 448,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 894,2 |
| Муниципальный бюджет, из них: | 446,00 | 448,4 | 448,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342,8 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 428,1 | 430,4 | 430,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 288,9 |
| Местный бюджет | 17,9 | 18,0 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,9 |
| Внебюджетные источники | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности на территории Архаринского муниципального округа» (всего), в том числе: | 10,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,0 |
| Муниципальный бюджет, из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 10,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения | 3 738,5 | 3 738,5 | 3 738,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11215,5 |

| родителей на территории Архаринского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный бюджет, из них: | 3 738,5 | 3 738,5 | 3 738,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11215,5 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3 738,5 | 3 738,5 | 3 738,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11215,5 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры Архаринского

муниципального округа

  - Теплоснабжение

    - Характеристика существующей системы теплоснабжения

Теплоснабжение	в	Архаринском	муниципальном	округе	Амурской	области осуществляется в следующих населенных пунктах:

- пгт. Архара;

- с. Антоновка;

- с. Аркадьевка;

- с. Грибовка;

- с. Журавлевка;

- с. Иннокентьевка;

- с. Касаткино;

- с. Кундур;

- с. Ленинское;

- с. Новоспасск;

- с. Отважное;

- с. Северное;

- с. Урил;

- с. Ядрино.

Эксплуатирующими организациями являются: ООО «Альфа» и ООО «Аврора».

Таблица 98.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации и котельной | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Существующая мощность нетто в теплоносителе, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Альфа» Котельная № 2 пгт. Архара | 2,35 | 2,285 |
| 2 | ООО «Альфа» Котельная № 3 пгт. Архара | 1,28 | 1,239 |
| 3 | ООО «Альфа» Котельная № 4 пгт. Архара | 0,58 | 0,533 |
| 4 | ООО «Альфа» Котельная № 5 пгт. Архара | 4,2 | 4,064 |
| 5 | ООО «Альфа» Котельная № 6 пгт. Архара | 0,44 | 0,424 |
| 6 | ООО «Альфа» Котельная № 7 пгт. Архара | 1,57 | 1,52 |
| 7 | ООО «Альфа» Котельная № 9 пгт. Архара | 4,325 | 4,18 |
| 8 | ООО «Альфа» Котельная № 10 пгт. Архара | 5,862 | 5,566 |
| 9 | ООО «Альфа» Котельная № 11 пгт. Архара | 2,88 | 2,776 |
| 10 | ООО «Альфа» Котельная № 12 пгт. Архара | 0,58 | 0,552 |
| 11 | ООО «Альфа» Котельная № 13 пгт. Архара | 2,71 | 2,603 |
| 12 | ООО «Альфа» Котельная № 14 пгт. Архара | 0,94 | 0,913 |

| 13 | ООО «Альфа» Котельная № 15 пгт. Архара | 5,5 | 5,344 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | ООО «Аврора» Котельная с. Антоновка | 1,02 | 0,976 |
| 15 | ООО «Аврора» Котельная с. Аркадьевка | 1,89 | 1,804 |
| 16 | ООО «Аврора» Котельная с. Грибовка | 1,58 | 1,495 |
| 17 | ООО «Аврора» Котельная с. Журавлевка | 0,4 | 0,367 |
| 18 | ООО «Аврора» Котельная с. Иннокентьевка | 1,66 | 1,625 |
| 19 | ООО «Аврора» Котельная с. Касаткино | 1,6 | 1,545 |
| 20 | ООО «Аврора» Котельная с. Кундур | 1,74 | 1,68 |
| 21 | ООО «Аврора» Котельная с. Ленинское | 1,42 | 1,365 |
| 22 | ООО «Аврора» Котельная с. Новоспасск | 0,534 | 0,514 |
| 23 | ООО «Аврора» Котельная с. Отважное | 1,736 | 1,671 |
| 24 | ООО «Аврора» Котельная с. Северное | 0,1 | 0,097 |
| 25 | ООО «Аврора» Котельная с. Урил | 0,356 | 0,316 |
| 26 | ООО «Аврора» Котельная с. Ядрино | 0,356 | 0,345 |

    - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Согласно  муниципальной  программе  Архаринского  муниципального  округа

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области» (с изм., утвержденными постановлением главы Архаринского муниципального округа от 30.05.2025г № 380), объемы финансового обеспечения за период реализации программы с 2025г по 2030г составят:

Таблица 99.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 год, тыс.руб. | 2026 год, тыс.руб. | 2027 год, тыс.руб. | 2028 год, тыс.руб. | 2029 год, тыс. руб. | 2030 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт котла КЕ 4/14 на котельной № 15 в пгт. Архара | 9 838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 9 838,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 9 444,912 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 393,538 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Модернизация котельной № 5 пгт. Архара: замена 3-х котлов КВр-1,86 на 3 котла | 16 932,00 |  |  |  |  |  |

|  | КВм-2,5, установка механизированной углеподачи и шлакозолоудаления |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 16 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 16 254,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 677,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Замена 1-го котла КЕ 4/14 в котельной № 10 пгт. Архара | 22 880,28 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 22 880,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 21 965,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 915,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Установка системы химводоподготовки на 24 котельных Архаринского округа | 6 611,50 |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 6 611,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 6 347,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 264,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

    - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и

сооружений на них

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников – бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных объектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ и другими нормативно – правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплосетевых организаций, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

В соответствии со статьей 10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)» Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» решение об установлении для теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня принимается органом исполнительной власти субъекта РФ, причем необходимым условием для принятия решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций.

Строительство и реконструкция тепловых сетей не планируется.

  - Системы хозяйственно-бытового водоснабжения и водоотведения

    - Система централизованного водоснабжения и водоотведения Архаринского муниципального округа

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в настоящий момент являются подземные артезианские скважины и колодцы.

На территории Архаринского муниципального округа находятся 8 технологических зон с централизованным водоснабжением, 12 технологических зон с децентрализованным водоснабжением и 1 водонапорная башня.

Инженерная инфраструктура Архаринского муниципального округа представлена сетями теплоснабжения, холодного водоснабжения.

Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения Архаринского муниципального округа осуществляют:

- ООО «ЖКХ Архара» (в пгт. Ахара);

- ООО «Архаринская коммунальная компания» (в с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Кундур, с. Ленинское, с. Новоспасск, с. Отважное, с. Урил).

ООО «ЖКХ Архара» и ООО «Архаринская коммунальная компания» (далее – ООО

«АКК») осуществляют реализацию питьевой воды бюджетным и коммерческим потребителям, а также оказывают услуги холодного водоснабжения потребителям пгт. Архара и с. Антоновка, с. Аркадьевка, с. Грибовка, с. Журавлевка, с. Касаткино, с. Кундур, с. Ленинское, с. Новоспасск, с. Отважное, с. Урил.

Горячее водоснабжение не осуществляется.

Система водоснабжения пгт. Архара централизованная. Источником хозяйственно- питьевого водоснабжения являются подземные воды. Всего на территории посёлка находится

12 водозаборных сооружений, оборудованных скважиной, насосной установкой и водонапорной башней. Артезианские скважины не закольцованы в единую сеть. Вода со скважин подается в водонапорные башни, из которых самотеком поступает в распределительную сеть.

На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют.

Оборудование скважин находится в удовлетворительном состоянии. Над скважинами установлены утепленные павильоны, установлена водоизмерительная аппаратура.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 17,4 км.

Диаметр водопроводов варьируется от 15до 200 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун и сталь. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40-80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 15 км.

Система водоснабжения с. Антоновка включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Общая протяженность водопроводных сетей 1,2523 км.

Диаметр водопроводов варьируется от 15 до 90 мм. Сети выполнены из стальных и полиэтиленовых труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет от 20 до 80 %. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 71 м.

Система водоснабжения с. Аркадьевка включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 0,30473 км.

Диаметр водопроводов 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет от 40 до 80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 211,7 м.

Система водоснабжения с. Грибовка включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 0,30473 км.

Диаметр водопроводов от 50 до 70 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет около 40%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 358,8 м.

Система водоснабжения с. Касаткино включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,70848 км.

Диаметр водопроводов 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет от 20 до 40%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 57,24 м.

Система водоснабжения с. Кундур включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Общая протяженность водопроводных сетей 3,1км.

Диаметр водопроводов варьируется от 40до 200 мм. Сети выполнены из таких материалов как чугун и сталь. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40-80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 2 км.

Система водоснабжения с. Ленинское включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,4417 км.

Диаметр водопроводов 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет до 90%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 310,5 м.

Система водоснабжения с. Новоспасск включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,30473 км.

Диаметр водопроводов 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 30 м.

Система водоснабжения с. Отважное включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется

через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,345 км.

Диаметр водопроводов от 32 до 50 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет от 40 до 80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 345 м.

Система водоснабжения с. Урил включает одну сеть централизованного водоснабжения.

Существующая схема сети водоснабжения позволяет осуществлять подачу воды только части потребителям.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют.

Источником водоснабжения является артезианская скважина. Вода подается в распределительную сеть через водонапорную башню.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Общая протяженность водопроводных сетей 0,2201 км.

Диаметр водопроводов варьируется от 20до 25 мм. Сети выполнены из стальных труб. На сегодняшний день износ водопроводных сетей составляет 40-80%. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 50,1 м.

Система водоснабжения в селах Журавлевка, Иннокентьевка, Северное и Ядрино

отсутствует.

Централизованное водоотведение на территории Архаринского муниципального округа отсутствует. Децентрализованная система водоотведения существует в пгт. Архара, сёлах Антоновка и Урил.

Система сбора, очистки и отведения сточных вод включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями.

Сброс стоков осуществляется на рельеф и надворные уборные, что оказывает негативное влияние на экологическое состояние окружающей среды.

Часть населения обеспечена выгребными ямами с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на поля (не организованные).

В селах Аркадьевка, Грибовка, Журавлевка, Касаткино, Кундур, Ленинское, Новоспасск и Отважное не существуют сети канализации, очистные сооружения отсутствуют. Население обеспечено выгребными ямами с последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на поля (не организованные).

Эксплуатацию систем водоотведения Архаринского муниципального округа осуществляют:

- ООО «ЖКХ Архара» (в пгт. Ахара);

- ООО «Архаринская коммунальная компания» (в с. Антоновка, с. Урил).

    - Основные проблемы систем водоснабжения и водоотведения

Основные проблемы водоснабжения:

- Не все потребители воды оснащены приборами учета.

- Часть жилого фонда не подключена к системам централизованного водоснабжения, водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки.

- Дефицит воды в летний период потребителям,

- Сети водоснабжения исчерпали свой ресурс и требуют перекладки Централизованная система горячего водоснабжения:

На территории Архаринского муниципального округа отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных водонагревателей.

    - Предлагаемые пути решения основных проблем в системах водоснабжения и водоотведения

Для применения технологической схемы очистки сточных вод, соответствующей требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, необходимо новое строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки в централизованных системах водоотведения.

В настоящее время строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки в централизованных системах водоотведения не запланировано.

Согласно  муниципальной  программе  Архаринского  муниципального  округа

«Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности, благоустройство и охрана окружающей среды Архаринского муниципального округа Амурской области» (с изм., утвержденными постановлением главы Архаринского муниципального округа от 30.05.2025г № 380), объемы финансового обеспечения по строительству, ремонту и модернизации системы водоснабжения за период реализации программы с 2025г по 2030г составят:

Таблица 100.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2025 год, тыс.руб. | 2026 год, тыс.руб. | 2027 год, тыс.руб. | 2028 год, тыс.руб. | 2029 год, тыс. руб. | 2030 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт насосной станции со скважиной № 2476 (пгт. Архара) с установкой дополнительной емкости | 18 348,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальный бюджет (всего), из них: | 18 348,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет | 17 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 733,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |